Specyfikacja techniczna

Przyłącza sieci deszczowej

l. Przyłącza kanalizacji deszczowej

l.   Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i przejęcia przyłącza sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia parkingu samochodowego zlokalizowanego na działce nr 25/5, obręb 4, miasto Gryfino.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie przyłączy sieci deszczowej związanych z wykonaniem parkingu samochodowego zlokalizowanego na działce nr 25/5, obręb 4, miasto Gryfino.

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:

1.3.1. Przyłącza kanalizacji deszczowej:

a) wytyczenie trasy kanalizacji,

b) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne,

c) podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem,

d) ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC,

e) wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki,

f) montaż separatora,

g) próba szczelności sieci kanalizacyjnej,

h)  obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem,

i) zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami a w szczególności

PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729, PN-87/B-01060, PN81/B-10725, PN-91/B-

10728,PN-91/M-54910, PN-E-09700 i ST "Wymagania Ogólne".

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania Ogólne".

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłączy sieci sanitarnych według zasad niniejszej ST

są:

2.1.  Materiały dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej:

2.1.1. rury kielichowe PVC śr. 160, o sztywności 8 kPa, klasy S.

2.1.2. piasek zwykły na podsypkę i obsypkę,

2.1.3. separator koalescencyjny przykryty pokrywą betonową (do 25 T) z włazem typu ciężkiego.

2.3.   Odbiór materiałów na budowie:

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

2.4.   Składowanie materiałów:

Podłoże, na którym składuje się rury i kręgi betonowe musi być równe. Urządzenia należy

składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta w celu

zachowania gwarancji.

3. Sprzęt

3.1. Samochód skrzyniowy

3.2. Samochód dostawczy

3.3. Koparka

3.4. Spycharka

3.5. Dźwig

3.6. Ubijaki

4. Transport

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla przyłączy sanitarnych od producenta na Plac

Budowy lub z hurtowni i magazynów na Plac Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonywanie Robót

5.1.   Roboty przygotowawcze

5.1.1 wytyczenie trasy przebiegu przyłączy kanalizacji,

5.1.2. ustalenie miejsc włączenia przyłączy kanalizacji deszczowej,

5.2.   Roboty ziemne

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustalić na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego.

Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i

grudy. Dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża.

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego

podłoża dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przyłączy wg przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. Wykop należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej.

Zasypywanie   wykopów   należy   wykonać   warstwami   kolejno   zagęszczonymi.

Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m powyżej rurę

oraz przy obiektach kubaturowych. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud

i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. W miarę możliwości do zasypki wykorzystać grunt rodzimy

z odkładu.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w

zależności od stosowanego materiału.

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją

± 20%.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za

pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

- dla warstw do głębokości 2 m            - 1,00

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:

- dla obsypią (30cm powyżej rury)         - 0,97

- dla zasypki                            - 0,50

5.3.    Podsypka

Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych należy układać na podsypce z piasku.

Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:

a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm.

5.6.    Obsypka

Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy po obu stronach obsypać piaskiem i

zagęścić warstwami aż do 15 cm nad wierzch rury.

5.7.    Roboty montażowe

Rury PVC układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0-30°C.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu

o rzędnej niższej do wyższej. Bose końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiający poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montażu należy wykonać próby

szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu próby szczelności z

wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypania wykopów.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady jakości robót podano w ST " Wymagania Ogólne "

6.1. Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy przyłączy sanitarnych

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt 2 niniejszej ST.

6.2.   Kontrola jakości robót

a)   sprawdzenie zgodności wykonania przyłączy sanitarnych z Dokumentacją Projektową,

b)   sprawdzenie szczelności przyłączy,

c)   sprawdzenie jakości wykonania,

d)   sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać

każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.    Próby szczelności

Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy poddać próbie szczelności zgodnie z

PN-92/B-10735.

7. Przejęcie robót.

7. l. Ogólne zasady przejęcia robót podane są w ST „ Wymagania Ogólne ".

7.2. Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-87/B-011070

przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami

Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami oraz przepisami.

8. Przepisy związane

8.1. Katalogi

1.Katalog rur i kształtek PCV

8.2. Normy

1. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D.

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC.

Dokumentacja montażowa separatora.