PROGRAM FUNCJONALNO –UŻYTKOWY

Spis zawartości opracowania

I Część opisowa

1.0. Zakres opracowania

2.0. Podstawa opracowania

3.0. Zagrożenia p.poż., BHP

4.0. Opis stanu istniejącego

5.0. Opis założeń  projektowych

II Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000

Opis techniczny

1.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wraz z wykonaniem wymiany sieci i przyłączy centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej  (dz. nr 336/5 obr. Daleszewo)) w technologii rur preizolowanych od budynku kotłowni do budynków Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Opracowanie dokumentacji wynika z konieczności wymiany istniejących rur stalowych

zasilających w/w budynki. Istniejące rurociągi są w złym stanie technicznym z uwagi na

występującą korozje rur i występujące awarie rurociągów.

2.0. Podstawa opracowania

2.1 Mapa do celów lokalizacyjnych.

2.2 Aktualne normy i przepisy

10.0. Zagrożenia p.poż., BHP

Zagrożenia p.poż.

Zagrożenia pożarowe nie występują.

BHP

Przy wykonywaniu pracach objętych niniejszym opracowaniem projektowym naleŜy się

stosować do obowiązujących przepisów BHP.

Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń

kanalizacyjnych wg rozporządzenia MGPiBz z 15 października 1993 (Dz.U. nr 96 póz. 437).

5.0. Opis założeń  projektowego

Zakres robót do wykonania:

1. Wykonanie  :

a) instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją z rur preizolowanych,

b) instalacji c.o. z rur preizolowanych,

2. włączenie się do istniejących instalacji w poszczególnych budynkach

3. próba szczelności

4. po dokonaniu zasypki i obsypki uzupełnienie wykopu i odtworzenie nawierzchni.

Ewentualne materiały z demontażu łupiny betonowe, resztki izolacji termicznych oraz rur stalowych należy poddać odpowiednio utylizacji i recyklingowi.

Kolejność wykonania robót montażowych:

a) W związku z tym, że nowa instalacja będzie układana bezpośrednio na podsypce piaskowej w gruncie i przewiduje się przebieg poszczególnych tras rurociągów na różnych poziomach wysokościowych. Jako pierwsza, najniżej położona, przebiegać będzie instalacja wodociągowa z rur PE, zaopatrzona w zasuwy odcinające klinowe wraz ze skrzynkami ulicznymi. Przewód ten powinien być położony na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po dokonaniu obsypki i zasypki piaskowej grubości 20cm oraz zabezpieczeniu taśmą ostrzegawczą można przystąpić do przygotowania podłoża pod pozostałe rurociągi.

b) Instalacja c.w.u. wraz z przewodem cyrkulacyjnym wykonana będzie jako rura preizolowana w jednym płaszczu. Przewody na rozgałęzieniach łączone będą trójnikami. Miejsce łączeń po dokonaniu próby szczelności w obecności inspektora nadzoru budowlanego należy zabezpieczyć systemowym zestawem izolacyjnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczelność połączeń.

c) Instalację c.o. wykonać według takich samych zasad jak instalację c.w.u.

Przejście przez ścianę budynku należy uszczelnić i zamortyzować tuleją ochronną. Od strony

wewnętrznej budynku przewiduje się kolano 90o skierowane w kierunku połączenia

z istniejącą instalacją. Miejsce to należy zabezpieczyć systemowym punktem stałym. W miejscu łatwo dostępnym poprzedzającym włączenie się do istniejącej instalacji należy zainstalować zawory równoprzelotowe typu OVENTROP – „Aquastrom F” nadające się do wody pitnej dla instalacji c.w.u. oraz zawory typu OVENTROP - “Hydrokontrol R3” dla instalacji c.o. lub inne o równoważnych parametrach. Należy uwzględnić właściwy kierunek umieszczenia zaworu. Miejsce podłączenia należy zabezpieczyć szafką wykonaną z blachy.

Przed rozpoczęciem próby należy sprawdzić, czy zostały wykonane wszystkie połączenia.

Badanie wstępne

Próbę dokonuje się przy pomocy wody zimnej. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji

wytworzyć należy ciśnienie 12 bar (minimum 1,5 razy ciśnienie robocze) mierzone w

najniższym miejscu instalacji. Ciśnienie należy uzupełnić po 10, a następnie po 20 minutach.

Po odczekaniu kolejnych 10 minut należy zmierzyć ciśnienie. Spadek ciśnienia nie powinien być większy niż 0,6 bar wciągu kolejnej 0,5 godziny bez uzupełniania ciśnienia.

Badanie główne

Po zakończeniu badania wstępnego przystępuje się do badania głównego. Ciśnienie panujące w instalacji po przeprowadzeniu badania wstępnego nie może spaść więcej niż o 0,2 bar w ciągu następnych 2 godzin. Należy sporządzić protokół z dokonanych prób. Po zakończeniu prób należy opróżnić przewody i przedmuchać powietrzem nie zawierającym oleju.

Przykrycie rurociągu:

Po dokonaniu zasypki grubości 10 cm z piasku płukanego i ułożeniu dodatkowej warstwy

Przykrycia z gruntu rodzimego gr. 20 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą. Grunt rodzimy używany do zasypania wykopu należy oczyścić z większych zanieczyszczeń twardych jak kamienie, korzenie itp.

Nawierzchnie dróg lokalnych i ciągów komunikacyjnych wykonać, wykorzystując materiały z rozbiórki. Trawniki należy odtworzyć przy pomocy darni i ewentualnego dosiania trawy.

Rury w zwojach rozwijać na podłożu o odpowiednich właściwościach.

Uwaga: Końce rur są naprężone.

Taśmy łączące zwoje należy luzować stopniowo. Rur nie ciągnąć po podłożu, aby uniknąć

przetarć na powierzchni rury osłonowej. W razie powstania takich uszkodzeń należy natychmiast oczyścić je i uszczelnić za pomocą taśmy termokurczliwej. Na rury robocze i rury osłonowe muszą oddziaływać takie same siły rozciągające. Przejścia ścienne zabezpieczyć w sposób wykluczający uszkodzenie krawędzi i szczytów rur osłonowych. W ż adnym wypadku nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych kątów zagięcia. Końce rur uszczelnić starannie za pomocą pierścieni uszczelniających. Rury należy chronić podczas transportu przed niedozwolonymi odkształceniami. Podczas wykonywania prac związanych z transportem i załadunkiem należy stosować pasy nylonowe. Można kłaść na siebie maksymalnie dwie wiązki rur. Sztangi przechowywać na równej powierzchni i zabezpieczać je przed osunięciem.

5.1. Sieć, przyłącza ciepłej wody użytkowej

Sieć, przyłącza wykonywac  z rur preizolowanych giętkich .

Sieć, przyłącza c.w.u. wykonać z rur podwójnych .

Do połączeń rur przewodowych należy używać złączki na ciśnienie PN 10 bar, posiadające

dopuszczenia (higieniczno-sanitarne) w zakresie przydatności do wody pitnej.

Wykonanie i odbiór przyłączy należy dokonać zgodnie z wytycznymi i instrukcja producenta rur.

Do kosztorysu przyjąć średnie ceny  Sekocenbudu , Orgbudu  z II kw. 2010 r.

Decyzję o wyborze rodzaju rur podejmie Inwestor.

Po zakończeniu montażu należy instalację przepłukać i przeprowadzić próbę szczelności "na

zimno" i "na gorąco" zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru".

Stosować można tylko materiały posiadające certyfikat na znak „B” lub świadectwo zgodności producenta z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną, dopuszczenia higienicznosanitane.

5.2. Sieć, przyłącza centralnego ogrzewania

Sieć, przyłącza zaprojektowano z rur preizolowanych giętkich.

Sieć, przyłącza c.o. wykonać z rur pojedynczych  oraz podwójnych

Do kosztorysu przyjąć średnie ceny  Sekocenbudu , Orgbudu  z II kw. 2010 r.

Decyzję o wyborze rodzaju rur podejmie Inwestor.

Po zakończeniu montażu należy instalację przepłukać i przeprowadzić próbę szczelności "na

zimno" i "na gorąco" zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru".

Stosować można tylko materiały posiadające certyfikat na znak „B” lub świadectwo zgodności producenta z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną, dopuszczenia higienicznosanitane.

5.3. Instalacje w budynkach

Rurociągi i armatura.

Przewidzieć  montaż zaworów odcinających w budynkach, wykonanie wymianę rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania na odcinku od ściany budynku do połączenia z istniejącą wewnętrzną instalacja (rozdzielaczami).

Maksymalne odległości pomiędzy podporami powinna wynosić 1,5m.

Rury układać ze spadkiem min. 2 promili w kierunku odwodnień. W najniższych punktach

instalacji wykonać odwodnienia. W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenia.

Próby i płukania

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać trzykrotne płukanie, próbę szczelności "na zimno" a po uzyskaniu pozytywnych wyników, próbę "na gorąco", rozruch oraz regulację pracy.

Instalacje ciepłej wody poddać próbie ciśnieniowej na 0,9 MPa, instalacje po wykonaniu

przepłukać i poddać dezynfekcji.

Prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót

Budowlano - Montażowych - T. II, nt." Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Izolacja antykorozyjna i termiczna.

Przewody zaizolować otuliną np. Thermaflex grubość w płaszczu PVC. Końcówki izolacji zabezpieczyć mankietami z blachy aluminiowej.

Wskazówki dotyczące wykonawstwa robót.

W czasie montażu posługiwać się schematem technologicznym.

Przed zamontowaniem zaworów regulacyjnych przewody przepłukać trzykrotnie wodą pod

ciśnieniem, dokonując zrzutu wody całym przekrojem rury. Po zakończeniu robót montażowych przed jej przekazaniem użytkownikowi należy wykonać rozruch i regulację parametrów pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozruchu poszczególnych urządzeń dokonywać zgodnie z ich DTR. Wynikłe w trakcie wykonawstwa zmiany w stosunku do niniejszego opracowania winny być naniesione w dokumentacji po uprzednich konsultacjach z Inwestorem .

5.4. Wytyczne branżowe

Prace budowlane polegać będą na wykuciu otworów w ścianach i montażu przejść, uzupełnieniu tynków.

Opracował :

mgr inż. Agnieszka Madejak-Saków