O P I S  T E C H N I C Z N Y

## do projektu pn  : Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

## w Nowym Czarnowie, działka nr 257/11 , obręb Pniewo , gmina Gryfino

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny remontu budynku obejmujący :

- Wymianę stolarki okiennej 100%

- Wymianę drzwi zewnętrznych głównych – 2szt

- Reperacje i malowanie sufitów

- Ocieplenie stropodachu

- Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych w miejscach przejść przez pomieszczenia

- Fundament pod centralę wentylacyjną

- Ogrodzenie centrali wentylacyjnej

Podstawa formalna opracowania

Projekt wykonano na podstawie umowy z Powiatem Gryfino nr RI-3/2009 z dnia 30.03.2009r.

Podstawa techniczna opracowania

  - inwentaryzacja budynku

  - inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

  - inwentaryzacja przegród zewnętrznych i wewnętrznych

  - inwentaryzacja konstrukcji i pokrycia dachu

  - wytyczne Inwestora

  - Rozporządzenie nr 121/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2006

DANE PODSTAWOWE - STAN ISTNIEJĄCY I WYTYCZNE REMONTOWE

DANE OGÓLNE

Zakres opracowania  obejmuje pawilon mieszkalny wraz z zapleczem – cały budynek

Wiek obiektu – ok. 50lat.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym.

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr.38cm ocieplone metodą BSO styropianem gr. 10cm .

Dach dwuspadowy, kryty blachą trapezową

Dane techniczne obiektu :

Powierzchnia zabudowy  : Pz=620,05m2

Powierzchnia użytkowa  : Pu= 537,71m2

Kubatura : K= 1798,15m3

.

OCIEPLENIE STROPODACHU

W chwili obecnej stropodach jest stropodachem wentylowanym  . Dźwigary dachowe drewniane

kratownicowe rozstawione są co ok. 100cm. Między dźwigarami na ruszcie przymocowanym do pasów dolnych

ułożono  supremę gr 10cm. Projekt przewiduje jej demontaż , a następnie po ułożeniu folii paroizolacyjnej  montaż

płyt z wełny mineralnej gr. 20cm Rockton producent Rockwool  (płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji

termicznej i akustycznej ) ułożonej luźno ale szczelnie miedzy wiązarami.

Zwrócić należy szczególną uwagę na udrożnienie otworów wentylacyjnych stropodachu umieszczonych w

ścianach podłużnych budynków..

W chwili obecnej współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu wynosi : U = 0,81 W/m2K.

Poza tym ,  w przegrodzie istnieje duża strefa kondensacji pary wodnej co jeszcze bardziej pogarsza jego

parametry cieplne.

Dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu wynosi: Umax= 0,30 W/m2K

Z powyższego wynika , ze stropy nad IV piętrem  nie spełniają wymagań       PN-91/B-02020 i PN-EN ISO

6946, ponieważ ich aktualny współczynnik przenikania ciepła  U jest znacznie większy od wartości

dopuszczalnej.

WNIOSEK.

Należy wykonać ocieplenie stropodachu  Przyjęto ułożenie wełny mineralnej Rockton gr. 20cm . Jak wynika z

obliczeń  sprawdzających    współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu stropodachu wyniesie U=0,23 W/m2K.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna drewniane w pawilonie oraz w części biurowej wymienić na okna z   profili 5- komorowych PCV z

zastosowaniem szyby dźwiękoszczelnej 37dB, i  energooszczędnej Umin=1,1 W/m2K . Okucia obwiedniowe ,

kolor : orzech od zewnątrz , biały od wewnątrz

Projekt przewiduje wymianę obu istniejących drzwi zewnętrznych aluminiowych .   W drzwiach

projektowanych zastosować szybę bezpieczną obustronnie oraz o izolacji akustycznej 37dB.

Drzwi wykonać z profili aluminiowych ciepłych. Drzwi wyposażyć w 2 zamki , samozamykacz ,

elektrozaczep ( drzwi wejściowe główne ).

Kolor profili : brązowy

ZABUDOWA KANAŁÓW W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEZ POKÓJ MIESZKALNY

W pokoju nr 16 oba kanały nawiewny i wywiewny biegnące z centrali wentylacyjnej na poddasze

przechodzą częściowo  pod sufitem przez pomieszczenie. Należy je zabudować płytą 2xGKF gr12,5mm

ułożoną podwójnie na ruszcie stalowym. Pod płytą ułożyć ocieplenie 10cm wełny mineralnej i

paroizolację folia PE gr. 0,3mm.

MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

Projekt przewiduje wykonanie reperacji tynków wewnętrznych sufitów po zakończeniu robót na poddaszu oraz po

osadzeniu wszystkich kratek wentylacyjnych. Po wykonaniu tych prac sufity należy  pomalować. W przypadku

stwierdzenia , że tynki istniejące na sufitach są miejscowo luźne , odspojone itp. należy je skuć , w razie potrzeby

wzmocnić siatką polipropylenową szpachlując klejem , a następnie wyszpachlować gipsem i pomalować.

Przyjęto malowanie sufitów farbami akrylowymi w kolorze białym. Pomalować też należy 15cm pasek ściany

przy suficie.

Do malowania przewidziano także wewnętrzne ościeża okienne i drzwiowe po wymianie stolarki.

FUNDAMENT POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Pod centralę wentylacyjną ( PROJEKTOWANA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA ) należy wykonać

fundamenty. Przyjęto ławy betonowe i ściany fundamentowe gr. 38 cm z bloczków betonowych pełnych. Murować

na wys 40cm powyżej poziomu terenu Po zaizolowaniu Dysperbitem wykonać zasypkę z pospółki zagęszczoną

warstwami co  30cm do Id=0,40.Następnie wykonać płytę betonową gr. 10cm z B-10 . Na płytę po zagruntowaniu

Abizolem R  wkleić papę termozgrzewalną  Na tak przygotowanych fundamentach  zamontować centrale

wentylacyjne - wg. odrebnego opracowania.

OGRODZENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Centralę wentylacyjną należy ogrodzić w odległości 150cm od fundamentu panelami ogrodzeniowymi

zgrzewanymi  punktowo , ocynkowanymi powlekanymi PVC , kolor zielony w systemie BEKAFOR  CLASSIC

producent BETAFENCE ( dawniej ) BEKAERT (http://www.ogrodzenia.biz ) ,  na wysokość 200cm .

Słupki systemowe BEKAFOR CLASSIC zamontować w podłożu stosując stopy betonowe . W ogrodzeniu

zamontować furtkę o szerokości 100cm.

UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP , a  także  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

- Roboty prowadzić  należy wyłącznie pod stałym nadzorem osoby uprawnionej.

- Wszelkie problemy wynikłe z realizacji tego projektu należy natychmiast zgłaszać do autorów opracowania.

- Kategorycznie zabrania się samodzielnego zmieniania rozwiązań projektowych stosowania materiałów zamiennych i zmiany kolorystyki. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z autorem projektu.

mgr inż. Mirosław Strugarek

upr nr 52/Sz/92