1. PODSTAWA OPRACOWANIA:	2

2. ZAKRES OPRACOWANIA:	2

3. STAN ISTNIEJĄCY	2

4. OPIS ZASADNICZY	2

4.1 ZASILANIE	2

4.2 ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ	2

4.2.1 ZASILANIE POMIESZCZEŃ II GRUPY – ROZDZILNICA SIECI SEPAROWENEJ IT	2

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE ODBIORCZE	4

4.3.1. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO – NIEREZERWOWANA	4

4.3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO – REZERWOWANA	4

4.3.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO – NOCNEGO.	4

4.3.4. INSTALACJA OŚWIETLENIA MIEJSCOWEGO.	4

4.3.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.	5

4.3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH – NIEREZERWOWANYCH	5

4.3.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH REZERWOWANYCH.	5

4.3.8. INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH	5

4.3.9. INSTALACJA PRZYZYWOWA	5

4.3.10 INSTALACJA SYGNALIZACJI WEJŚCIOWEJ I KONTROLI DOSTĘPU.	6

4.3.11. INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA	7

4.3.12  INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE	7

4.3.12.1 OKABLOWANIE POZIOME	7

4.3.12.2 OKABLOWANIE SZKIELETOWE	8

4.3.12.3 BUDOWA PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH	8

4.3.13. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA.	9

4.3.14. INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	9

4.3.15. INSTALACJA ZASILANIA WĘZŁA CIEPLNEGO	9

4.3.16 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO	9

4.3.16.1 KAMERY WEWNĘTRZNE W GŁÓWNYCH CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH	9

4.3.16.2 KAMERY ZEWNĘTRZNE	9

4.3.16.3 STACJE PODGLĄDOWE	10

4.4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA	10

4.5. OCHRONA PRZECIWPŻAROWA	10

4.6. INSTALACJA ODGROMOWA	10

4.7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH	10

5. OBLICZENIA TECHNICZNE	11

5.1 OBLICZENIA TECHNICZNE – DOBÓR KABLI ZASILAJĄCYCH	11

5.1.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW	11

5.1.2 DOBÓR PRZEWODU I ZABEZPIECZENIA.	11

5.1.3. OCHRONA PRZED PRĄDEM PRZETĘŻENIOWYM.	11

5.1.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM.	11

5.2 BILANS MOCY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU	12

5.3 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ	12

5.4 OBLICZENIA TECHNICZNE DLA WYBRANYCH OBWODÓW ZASILANYCH Z ROZDZIELNICY RG W PROJEKTOWANYM BUDYNKU	13

5.4.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW	13

5..2 DOBÓR PRZEWODU I ZABEZPIECZENIA.	14

5.4.3. OCHRONA PRZED PRĄDEM PRZETĘŻENIOWYM.	15

5.4.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM.	15

6. UWAGI KOŃCOWE	16

7. ZAŁĄCZNIKI	16

7.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTA.	   - załącznik nr 1	16

7.2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE SPRAWDZAJĄCEGO	   - załącznik nr 2	16

7.3 ZAŚWIADCZENIE IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA	 - załącznik nr 3	16

7.4 ZAŚWIADCZENIE IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJĄCEGO	- załącznik nr 4	16

7.4 OBLICZENIE RYZYKA	      - załącznik nr 5	16

8. SPIS RYSUNKÓW	17

8.1 RZUT PRZYZIEMIA	      RYS PB-1E	17

8.2 RZUT PARTERU	      RYS PB-2E	17

8.3 RZUT I PIĘTRA I II PIĘTRA	     RYS PB-3E	17

8.4 ROZDZIELNICA RG	      RYS PB-4E	17

OPIS TECHNICZNY

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-zlecenie inwestora,

-aktualne podkłady budowlane,

-aktualne normy, przepisy i opracowania związane z tematem

### 2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania są instalacje elektryczne w rozbudowywanym Szpitalu Powiatowym w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny.

Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie

rozdział energii elektrycznej,

rozdzielnice,

instalacje elektryczne wnętrzowe odbiorcze,

instalacja teletechniczna,

ochronę przeciwpożarową,

ochronę przeciwporażeniową i przepięciową.

### 3. STAN ISTNIEJĄCY

Obiekt nowoprojektowany.

### 4. OPIS ZASADNICZY

### 4.1 ZASILANIE

Z uwagi na konieczność zapewnienia stałych dostaw energii elektrycznej do obiektu projektuje się następujące zasilanie:

- zasilanie podstawowe – z sieci ENEA S.A. o mocy 360 kW kablem 4xYKY 400 mm2;

- zasilanie gwarantowane z agregatu prądotwórczego o mocy 250 kVA kablem YKY4x240 mm2,.

Kable układać  w rowie kablowym luźno na podsypce piaskowej o grubości 0,1m i głębokości 0,7m. Na kabel założyć oznaczniki, nasypać ponownie warstwę piasku o grubości 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykryć folią kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostałą część rowu kablowego zasypać urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zakładać co 10m. Pod drogami kable ułożyć w przepuście SRS110 mm. Przepust wykonać z 50% rezerwą. Wejście kabli do budynku wykonać w przepustach DVK 110. Przepust uszczelnić przed wnikaniem wody i gazów. W budynku kable układać na korytkach kablowych w przestrzeni miedzystropowej.

Ponadto z rozdzielnicy agregatu do sterowania SZR ułożyć równolegle obok kabla zasilającego kabel sterowniczy typu YKSY 12 x 1,5 mm2.

Na zasilaniu budynku zaprojektowane zostały pomiary rozliczeniowe zliczające energię przez cały budynek oraz licznik dla dostawcy ciepła. Dla kontroli pobieranej energii zaprojektowano analizatory sieci z funkcja pomiaru mocy i energii. Ponieważ są dwa zasilania, zaprojektowane zostały dwa oddzielne układy pomiarowe. Analizatory stosować elektroniczne ze zdalnym odczytem wskazań (po sieci LAN) protokół 485.

### 4.2 ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozdział energii w obiekcie odbywać się będzie:

- zasilanie podstawowe – rozdzielnica RG zabudowana w pomieszczeniu przyziemia, z której zasilone będą rozdzielnice piętrowe zasilania podstawowego, oraz rozdzielnice i urządzenia systemu wentylacyjno klimatyzacyjnego, urządzeń technicznych (maszynownie sprężarek, gazów medycznych itp.);

- zasilanie rezerwowe – rozdzielnica TR zabudowana w pomieszczeniu przyziemia, z której zasilone zostaną rozdzielnice piętrowe obwodów rezerwowanych oraz rozdzielnice pomieszczeń II grupy.

- rozdzielnice piętrowe – składające się z 4 modułów: moduł zasilania gniazd – zasilanie podstawowe, oświetlenie – zasilanie podstawowe, gniazda – zasilanie rezerwowe, oświetlenie – zasilanie rezerwowe.

Przekroje linii zasilających podane są na poszczególnych rysunkach technicznych rozdzielnic.

Przewody prowadzić w przestrzeni międzystropowej na korytkach kablowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Rozdzielnice montować na wysokości tak aby górna krawędź skrzynki nie była wyżej niż 1,9 m od posadzki.

### 4.2.1 ZASILANIE POMIESZCZEŃ II GRUPY – ROZDZILNICA SIECI SEPAROWENEJ IT

W pomieszczeniach medycznych do których zaliczane są m.in.:

- Sale Operacyjne z pomieszczeniami przygotowawczymi;

- Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej;

gdzie

- ze względu na przeprowadzane zabiegi lub badania wymagana jest wysoka niezawodność zasilania;

- występuje szczególne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym;

- konieczna jest praca urządzeń nawet w przypadku wystąpienia pojedynczego doziemienia;

czyli w pomieszczeniach medycznych zaliczanych do Grupy 2 (zgodnie z EN 60364- 7-710) wskazane jest zastosowanie systemu sieci IT.

W pomieszczeniach medycznych Grupy 2 sieć IT powinna być wyposażona w:

- Układ pomiarowy rezystancji izolacji o parametrach pracy:

impedancja wewnętrzna Zi≥100 k_;

napięcia pomiarowe Up≤25 V DC;

prąd pomiarowy Ip≤1 mA;

sygnalizację rezystancji izolacji Ri≤50 k z możliwością przeprowadzenia testu.

- Układ sygnalizujący (sygnał optyczny i akustyczny) stan sieci IT

lampka zielona oznaczająca poprawną pracę sieci;

lampka żółta sygnalizująca osiągnięcie lub przekroczenie minimalnej dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji (sygnał ten nie może zostać skasowany lub odłączony) – lampka gaśnie po ustaniu przyczyny zagrożenia;

sygnał akustyczny sygnalizujący osiągnięcie lub przekroczenie minimalnej dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji (sygnał może zostać wyłączony).

- Układ pomiarowy temperatury pracy i obciążenia transformatora.

Układ kontroli zasilania powinien zapewniać ciągłość zasilania zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- W przypadku spadku napięcia do U≤0,9Un zasilanie powinno zostać automatycznie przełączone na źródło rezerwowe w czasie t1≤0,5s.

OPIS SYSTEMU

System składa się z następujących urządzeń:

1. Układ Kontroli Napięć z SZR;

2. Przekaźnik Stanu Izolacji

3. Moduł Pomiarowy Stanu Sieci;

4. Kaseta Sygnalizacyjna;

5. Moduł Identyfikacji Doziemienia;

Układ Kontroli Napięć zasilony jest z dwóch niezależnych źródeł zasilania. W przypadku zaniku lub odchyłki powyżej zadanych wartości progowych napięcia podstawowego układ ma za zadanie przełączenie na rezerwowe źródło zasilania w czasie t1≤0,5s. W chwili powrotu napięcia podstawowego układ przełącza się na zasilanie podstawowe w regulowanym czasie t2≤5s.

Zastosowany układ SZR umożliwia:

- kontrolę napięcia na linii zasilania podstawowego

- kontrolę napięcia na linii zasilania rezerwowego

- kontrolę napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em)

- kontrolę ciągłości obwodów głównych cewek styczników

- nastawy napięć w zakresie 0,7Un < Un < 1,15Un

- nastawialny czas powrotu na linię podstawową

- współpracę z kasetą sygnalizacyjną – cyfrowe przesłanie informacji o zaistniałych stanach alarmowych

Przekaźnik Kontroli Stanu Izolacji służy do nadzoru stanu izolacji w nieuziemionych obwodach jedno- i trójfazowych w sieciach AC, DC oraz AC/DC.

Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

Nadzór stanu izolacji sieci IT prądu przemiennego, prądu stałego lub elektrycznie połączonych obwodów AC/DC.

Impulsowa metoda pomiarowa.

Kontrola stanu połączeń obwodu pomiarowego i autotestowanie.

Kontrola połączenia przewodu PE.

Impedancja wewnętrzna Zi ≥1M_ (wymaganie IEC 61557-8: Zi >100k_).

Zakres nastaw progu alarmowego Rezystancji Izolacji 50k_…1M_; sygnalizacja R≤50k_ (zgodnie z wymaganiem IEC 61557-8).

Napięcie pomiarowe 24V DC (wymaganie IEC 61557-8: Up<25V DC).

Prąd pomiarowy I<0,2mA (wymaganie IEC 61557-8: Ip <1mA).

Przekaźnik kontroli stanu izolacji posiada przycisk „test” umożliwiający przetestowanie poprawności pracy oraz współpracuje z układem lokalizacji doziemień.

Moduł Pomiarowy Stanu Sieci IT komunikuje się bezpośrednio z przekaźnikiem stanu izolacji (kontrola rezystancji izolacji), przekaźnikami kontroli napięć (kontrola parametrów zasilania), układem pomiarowym parametrów pracy transformatora (kontrola temperatury i obciążenia transformatora) oraz modułem kontroli doziemienia. Komunikaty o stanie i uszkodzeniach w sieci wysyłane są za pomocą łącza RS485 do kaset sygnalizacyjnych. Do jednego modułu można podłączyć do 10 kaset sygnalizacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

Pomiar prądu obciążenia (wymaganie EN 60364-7-710.413.1.5: sygnalizacja gdy prąd ≥ In).

Ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie EN 60364-7- 710.413.1.5: sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury)

Komunikacja– kontrola i przesyłanie stanów alarmowych

Kaseta Sygnalizacyjna pozwala na ciągłą kontrolę parametrów pracy systemu nadzorowanych przez układy

pomiarowe. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości nadzorowanych parametrów pracy kaseta sygnalizuje ten fakt optycznie i akustycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat, który z parametrów pracy został przekroczony. Układ elektroniczny kasety zapamiętuje 100 ostatnich zdarzeń alarmowych wraz z dokładną datą i godziną, co w przypadku przekroczenia wartości więcej niż jednego parametru umożliwia dokładną kontrolę kolejności zdarzeń. Poprzez złącze RS485 można podłączyć 9 kolejnych kaset sygnalizujących w różnych miejscach stan pracy sieci. Złącze to umożliwia również serwisowi podłączenie komputera i pozwala na skopiowanie historii zdarzeń alarmowych. Kaseta wyposażona jest w przyciski umożliwiające dostęp do poszczególnych funkcji pracy i sterowania urządzeniem:

Ustawienia

Ustaw Czas

Ustaw Datę

Testy

Test Izolacji

Dane systemowe

Zdarzenia  Historia zdarzeń – ostatnich 100 zdarzeń alarmowych

Informacje o oprogramowaniu

Data i czas (aktualne)

Moduł Identyfikacji Doziemienia: pozwala na ciągłą kontrolę i identyfikację obwodu w którym nastąpiło doziemienie. Informacja o doziemieniu sygnalizowana jest poprzez załączenie żółtej lampki informującej o doziemionym obwodzie oraz wysyłana jest do modułu pomiarowego, a za jego pośrednictwem do kasety sygnalizacyjnej. Współpraca z systemami nadrzędnymi: Układ jest przystosowany do współpracy z systemami nadrzędnymi (np. BMS). Moduł komunikacyjny modus translator zapewnia przesłanie do systemu nadrzędnego informacji o parametrach pracy układu oraz zaistniałych stanach alarmowych. Komunikacja z systemem nadrzędnym realizowana jest niezależnie od pozostałych układów (innych producentów) skomunikowanych z BMS. Oznacza to, że poszczególne układy mogą pracować niezależnie od siebie – przy jednoczesnej komunikacji z systemem nadrzędnym.

Kontrola ciągłości obwodów głównych cewek styczników:

Podstawowe parametry techniczne pracy systemu:

Napięcie zasilania: 230V AC

Wartości progowe napięć Umin i Umax 180-250V

Czas przełączenia po zaniku zas. podst. t1 ≤0,5s

Czas przełączenia po powrocie zas. podst. t2 ≤5s

### 4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE ODBIORCZE

Wszystkie przewody instalacji elektrycznych wnętrzowych odbiorczych prowadzić w przestrzeniach międzystropowych na perforowanych korytkach kablowych oraz w ścianach. Przewód przechodzący przez ściany prowadzić w przepuście wykonanym z rury ochronnej – przepusty uszczelnić do klasy ogniowej danej ściany. Wszystkie przewody stosować o napięciu probierczym 750V.

### 4.3.1. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO – NIEREZERWOWANA

Zaprojektowano oświetlenie ogólne sufitowe o natężeniu normowym oraz boczne wg wytycznych na rysunkach. Zaprojektowano oprawy łatwe do utrzymania w czystości. Przy zamawianiu opraw należy zwrócić uwagę na zachowanie jednorodnej barwy światła we wszystkich pomieszczeniach. W obrębie pomieszczeń II grupy stosować osprzęt z materiału o właściwościach bakteriobójczych/bakteriostatycznych (np. z jonami srebra)., gniazda muszą być wyposażone w klapkę i spełniać klasę IP 44. W wyszczególnionych pomieszczeniach oświetlenie miejscowe oraz gniazda zasilania zaprojektowano w panelach nadłóżkowych oraz sufitowych.

### 4.3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO – REZERWOWANA

W obiekcie zaprojektowano instalację oświetlenia – rezerwowaną poprzez wydzielenie części opraw w odrębne obwody zasilane z rozdzielnic rezerwowych. Osprzęt oznaczyć trwale paskiem koloru czerwonego lub stosować zróżnicowaną kolorystykę osprzętu. W obrębie pomieszczeń II grupy stosować osprzęt z materiału o właściwościach bakteriobójczych/bakteriostatycznych (np. z jonami srebra).

### 4.3.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO – NOCNEGO.

Projektuje się oświetlenie nocne sterowane centralnie z wykorzystaniem opraw oświetleniowych z obwodów oświetlenia podstawowego. Aby zapewnić 50lx oświetlenia nocnego w komunikacji, przy jednoczesnym zachowaniu równomierności, projektuje się wyposażyć oprawy w zasilacze np. DALI. Czujki ruchu CZR  wykrywają ruch w korytarzy  i zadają sygnał do zwiększenia natężenia do 100% w godzinach 22 - 6, po 15min. bez wykrycia obecności natężenie oświetlenia spada ponownie do 50lx.  Sterowanie odbywa się przy pomocy programowalnych routerów.

### 4.3.4. INSTALACJA OŚWIETLENIA MIEJSCOWEGO.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach zaprojektowano oprawy ścienne na wys. 2,0 m nad posadzką, lub oprawy miejscowe zamontowane pod szafkami. W pomieszczeniach II grupy stosować wyłączniki z materiału o właściwościach bakteriobójczych (np. z jonami srebra).

Instalacje oświetleniową wykonać jako:

podtynkową w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzętem podtynkowym zwykłym,

podtynkową w pomieszczeniach wilgotnych typu łazienki, ubikacje z przewodami typu YDYp i osprzętem podtynkowym szczelnym.

Przewody obwodów oświetleniowych wprowadzić bezpośrednio do lampy poprzez dławik fabryczny. Przykładowe typy i rodzaje opraw oświetleniowych wewnętrznych w pomieszczeniach podane są w legendzie rysunków technicznych.

Instalację oświetlenia górnego wykonać przewodami YDYp i YDY 3,4,5 x 1,5 mm2. Obwody do gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYp i YDY 3 x 2.5 mm2.

Wyłączniki w pomieszczeniach montować na wysokości 1,3 m od podłogi.

### 4.3.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

W ciągach komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczeniach sanitarnych, gabinetach przewiduje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oświetlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw jednofunkcyjnych (praca na ciemno) ze źródłem światła LED z bateriami Ni-Cd o co najmniej 3-godzinnym czasie świecenia. Rozmieszczenie, typ opraw pokazane jest na rysunkach technicznych. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić bezpośrednio z rozdzielnic piętrowych obwodu rezerwowanego. Oprawy ewakuacyjne opatrzyć odpowiednim piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji zgodnie z projektem ewakuacji budynku. Natężenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- na klatkach schodowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych – 10 lx;

- w pozostałych pomieszczeniach – 1lx;

- nad urządzeniami pożarowymi -5 lx.

Instalację zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym w przestrzeni międzystropowej na korytkach kablowych i w tynku.

Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w oprawach oświetleniowych.

Zastosowane oprawy oświetlenia awaryjnego muszą odpowiadać normie PN EN 60598 2 22:2004  A2:2010 i posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez jednostkę dopuszczającą – Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Zgodnie z norma w obiekcie przewidziano system kontroli stanu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w oparciu o centralkę systemu RUBIC C. Centralka systemu pozwala na  dowolne konfigurowanie oraz kontrolowanie stanu pracy opraw awaryjnych.

### 4.3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH – NIEREZERWOWANYCH

Gniazda technologiczne (w ciągach blatów do podłączania urządzeń) montować na wysokości 1,10 m; gniazda „porządkowe” i do oświetlenia miejscowego na wysokości 0,30 m nad posadzką. Gniazda porządkowe montować w pionie z wyłącznikami światła. Po uzgodnieniu z Inwestorem przewidzieć w pokojach łóżkowych gniazda za wezgłowiami łóżek na wysokości 0,30 m nad posadzką – zasilanie mechanizmów łóżek elektrycznych. Instalację zasilania gniazd wykonać przewodami YDY i YDYp 3 x 2,5 mm2 i zasilić z poszczególnych rozdzielnic oddziałowych.

### 4.3.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH REZERWOWANYCH.

W każdym pomieszczeniu zaprojektowano jedno lub dwa gniazda obwodu rezerwowanego oznaczone kolorem zielonym oraz gniazda do podłączenia komputerów kodowane koloru czerwonego (3szt przy każdym gnieździe logicznym). Zasilanie w/w gniazd wykonać z rozdzielnicy rezerwowej. W obrębie pomieszczeń II grupy wszystkie gniazda w ścianach, panelach elektryczno gazowych i systemach sufitowych zasilania w media zasilić z zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em należy zasilić wskaźniki braku ciśnienia i poziomu mediów w instalacji gazów medycznych. Wszystkie gniazda w pomieszczeniach II grupy montować z klapką, min. w klasie IP44.

W obrębie pomieszczeń II grupy stosować osprzęt z materiału o właściwościach bakteriobójczych bakteriostatycznych (np. z jonami srebra).

### 4.3.8. INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

Zasilanie urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych realizowane będzie z rozdzielnicy wentylacyjnej zasilanej bezpośrednio z rozdzielnicy RG.

Przewód prowadzić w przestrzeni międzystropowej na korytkach kablowych. Sterowanie wentylacją i klimatyzacją oraz montaż urządzeń wykona dostawca sprzętu  zgodnie z DTR.

### 4.3.9. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjentów przebywających na oddziale szpitalnym, projektuje się zastosowanie systemu przywoławczego. System przywoławczy powinien spełniać normy DIN VDE 0834-1, DIN VDE 0834-2 oraz PN-EN 980:2010. Przewiduje sie, że przyciski systemu przywoławczego zamontowane będą na oddziale szpitalnym przy wszystkich łóżkach pacjentów, w toaletach zlokalizowanych w obrębie pokoju łóżkowego, w toaletach ogólnodostępnych pacjentów oraz w innych pomieszczeniach, w których z racji swoich funkcji system ten powinien być zainstalowany.

W ramach proponowanego systemu realizowane będą następujące funkcje podstawowe:

- przywołanie pielęgniarki przez pacjenta z manipulatora zainstalowanego przy łóżku,

- przywołanie lekarza przez pielęgniarkę z pokoju pacjenta,

- przywołanie dodatkowej pomocy przez personel z pokoju pacjenta

- przywołanie pielęgniarki z pomieszczeń WC ogólnodostępnych dla pacjentów

- wyświetlanie alarmów poprzez 3- kolorową lampkę montowaną nad wejściem do sal pacjentów

- szczegółowe wyświetlanie wezwań na wyświetlaczu pielęgniarskim z określeniem nr pokoju z, którego wezwanie zostało wygenerowane oraz konkretnego łóżka pacjenta

- rozmowy głosowe pomiędzy personelem z wyświetlacza pielęgniarskiego a pacjentem za pomocą modułu rozmównego – przyłóżkowego

- wyświetlanie wezwań na wyświetlaczach korytarzowych

W skład systemu przywoławczego wchodzą:

- przyciski przywoławcze + kasowniki montowane w pokojach pacjentów

- przyciski przywoławcze pociągowe + kasowniki montowane w łazienkach

- zespołów lampek sygnalizacyjnych montowanych nad drzwiami pomieszczeń, w których generowany jest sygnał przywoławczy.

- terminale pielęgniarskie z komunikacją głosową

- wyświetlacze korytarzowe

Dla wspomagania systemu przywoławczego, ułatwiającego pracę personelowi jak i zwiększającego bezpieczeństwo obsługi pacjentów projekt przewiduje instalację systemu komunikacji bezprzewodowej. Przewiduje się instalację stacji bazowych dla pokrycia zasięgiem komunikacji bezprzewodowej w wyznaczonym obszarze gdzie system ma funkcjonować.

W ramach proponowanego systemu realizowane będą następujące funkcje podstawowe:

- Funkcja rozmów głosowych w obrębie samego systemu

- Funkcja rozmów głosowych pomiędzy systemem a modułami rozmównymi systemu przywoławczego

- Funkcja rozmów głosowych pomiędzy systemem a systemem telefonii stacjonarnej zainstalowanej na obiekcie – integracja z istniejącą centralą telefoniczną

- Funkcję interaktywnych wiadomości tekstowych umożliwiających przekazywanie wszystkich informacji, powiadomień z systemu przywoławczego na telefony systemu

- Funkcja płynnego przekazywania informacji umożliwiająca przekazanie odpowiedniego zdarzenia do pracownika, który może się zdarzeniem zająć w danym momencie.

W skład systemu komunikacji wchodzą:

- Stacje bazowe systemu

- Telefony bezprzewodowe systemu

- Moduły centralne odpowiedzialne za uruchomienie wszystkich niezbędnych funkcjonalności systemu

- Gateway realizujący połączenia głosowe

- System zakłada również instalację platformy, umożliwiającej :

- wizualizację alarmów na ekranie monitora

- generowanie raportów na temat zdarzeń generowanych przez system

- możliwość konfiguracji systemu – tworzenie grup eskalacji alarmu, sposobu eskalacji itd.

### 4.3.10 INSTALACJA SYGNALIZACJI WEJŚCIOWEJ I KONTROLI DOSTĘPU.

Dla zapewnienia dwukierunkowej łączności  dla potrzeb weryfikacji osób chcących dostać się do  stref o ograniczonym dostępie projektuje się zastosowanie systemu wideodomofonowego. System ten przewidziany jest jako uzupełnienie systemów służących do kontroli ruchu osobowego w obiekcie tzn. systemów kontroli dostępu i telewizji dozorowej. Przewiduje się że panele wideo domofonowe zainstalowane zostaną przy drzwiach wejściowych do obszarów o ograniczonym dostępie,  w tym przy wejściu głównym do budynku w zestawach wraz z elementami niezależnej kontroli dostępu. System pozwala na nawiązanie połączeń w układzie: panel przydrzwiowy – monitor, oraz dwa panele – monitor. System pozwala na bezpośrednie sterowanie zamkiem – w przypadku kiedy dane drzwi nie są objęte kontrolą dostępu, jednak zakładając istnienia kontroli dostępu (lub zamków szyfrowych) na wszystkich otwieranych drzwiach sygnał otwarcia jest przekazywany do kontrolera dostępu jako systemu nadrzędnego. Łączność głosowa pomiędzy panelem a wideo monitorem przekazywana jest za pomocą okablowania strukturalnego obiektu, a sterowanie zamkami lub kontrolerami za pomocą dedykowanego okablowania w obrębie otwieranych drzwi.

W ramach proponowanego systemu realizowane będą następujące funkcje podstawowe:

- przywołanie personelu przez osobę chcąca się dostać do obszaru o ograniczonym dostępie

- dwustronna komunikacja głosowa zapewniona przez aparaty głośnomówiące

- zdalne otwarcie drzwi z poziomu monitora

- podgląd wizyjny osoby wywołującej za pomocą kolorowej kamery w panelu wywołania

W skład systemu przywoławczego wchodzą:

- Panele wywołania z 1 przyciskiem i kamera kolorową

- Wideomonitory z dotykowym ekranem 4,3”

- Zasilacze paneli i wideo monitorów montowane na szynie DIN

- Przekaźniki przełączające panele

### 4.3.11. INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA

ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA

- Lokalizacja, ilość i wielkość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego.  Gniazda końcowe należy instalować zgodnie z rzutami dołączonymi do projektu.

- Punkty dystrybucyjne należy połączyć ze sobą łączami szkieletowymi, składającymi się z 24 włóknowego kabla światłowodowego wielomodowego OM3 oraz kabla telefonicznego kat.3 50 par.

- System okablowania poziomego ma być wykonany w oparciu o podwójnie ekranowany kabel kat 6A wg ISO/IEC 11801 Am.1 i Am. 2 oraz gniazda uniwersalne z wymiennymi interfejsami (wkładkami) kategorii 6A wg ISO/IEC 11801 Am.1 i Am. 2 tak aby uzyskać wstępną wydajność systemu klasy EA a docelową wydajność systemu klasy FA.

- Należy zaprojektować jeden główny punkt dystrybucyjny GPD składający się z szaf 42U 800x1000 oraz w razie potrzeby pośrednie punkty dystrybucyjne PPD składające się z szaf 42U 600x600,

- Montaż gniazd końcowych ma być realizowany w płytach czołowych prostych z uchwytami w standardzie kompatybilnym, przy założeniu Punkt Elektryczno-Logiczny PEL ma składającego się z 3x RJ45 oraz 4gniazd elektrycznych

- Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami lub programami: np. ISO 9001.

- Sieć okablowania strukturalnego ma być objęta bezpłatną gwarancją systemową producenta okablowania na czas minimum 25 lat, tj. taką, która obejmuje niezawodne działanie komponentów pasywnych oraz możliwość uruchomienia wyznaczonego zestawu aplikacji we wszystkich torach transmisyjnych podczas trwania całego okresu gwarancyjnego.

- Wymaga się aby wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne poziome i szkieletowe oraz telefoniczne, były trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

- Gniazda użyte w projekcie mają posiadać certyfikaty komponentowe wystawione przez akredytowane laboratorium pomiarowe potwierdzające zgodność z wymogami dla gniazd kat.6A oraz kat.7A.

### 4.3.12  INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE

### 4.3.12.1 OKABLOWANIE POZIOME

Wymagania związane z kablem poziomym

Kabel sieci poziomej ma być kablem symetrycznym o konstrukcji skrętki 4-ro parowej podwójnie ekranowanej S/FTP z parametrami transmisyjnymi specyfikowanymi do 1000MHz.

Parametry mechaniczne oraz elektryczne muszą być zgodne ze specyfikacją z normy PN-EN 50288-6-1 dla kabli kategorii 7A.

Ze względu na instalacje kabla w korytarzach będących drogami ewakuacyjnymi wymaga się aby osłona zewnętrzna była typu LSFRZH.

Wytyczne związane z modułami wymiennymi gniazd (wkładkami)

Punkt końcowy PEL oparty został na systemie otwartym polegającym na zastosowaniu uniwersalnego ekranowanego gniazda teleinformatycznego  2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian  w trwałym zakończeniu kabla na złączu) w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45)

System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu

Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność parametrów transmisyjnych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami producent ma posiadać certyfikaty wystawione przez niezależne laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczące zgodności komponentowej z normą ISO/IEC 11801 AMD2  dla Kategorii 6A;

System ma spełniać zasadę otwartości, tzn. ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych;

Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu – poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, złącze typu F CATV 862MHz i inne), który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego „rozszycia”, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza;

System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu;

System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np.2xRJ45;

W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach należy umieścić wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajność systemu jest wyższa, zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.

Zestawy gniazd końcowych dla użytkowników

Wszystkie gniazda należy montować w płytach czołowych Mosaic 45x45

Gniazda TO 1 x RJ45 z przeznaczeniem dla podłączenia komputera lub telefonu lub punktu dostępowego WLAN.

Gniazda TO 2 x RJ45 z przeznaczeniem dla podłączenia komputera lub telefonu.

Gniazda TO 3 x RJ45 z przeznaczeniem dla podłączenia komputera lub telefonu.

### 4.3.12.2 OKABLOWANIE SZKIELETOWE

Na podstawie wytycznych Inwestora związanych z oczekiwaną wydajnością okablowania szkieletowego, oraz realizacją usług głosowych ustala się, że szkielet będzie zbudowany z dwóch typów kabli światłowodowego i miedzianego telefonicznego.

Wytyczne związane z okablowaniem szkieletowym budynkowym

Szkielet budynkowy należy wykonać z użyciem kabla światłowodowego wielodomowego kategorii OM3. Należy zastosować kabel o konstrukcji luźnej tuby (bufor o średnicy 250) i zakończyć go w panelach światłowodowych z interfejsem typu LC. W związku z prowadzeniem kabla wewnątrz budynku wzdłuż dróg ewakuacyjnych należy zastosować kabel w osłonie ULSZH.

Wytyczne związane z interfejsami światłowodowymi dla okablowania szkieletowego budynkowego

W panelach krosowych światłowodowych  będących zakończeniem szkieletu budynkowego należy zastosować interfejs typu LC.

Ze względu na istotny wpływ parametrów geometrycznych interfejsów mechanicznych na całkowite tłumienie toru transmisyjnego należy stosować złącza z kontrolowaną jakością polerowania czoła feruli o parametrach maksimum 0,3dB IL i minimum 25dB RL.

### 4.3.12.3 BUDOWA PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

Wymogi dla szaf stojących

Wysokość 42U U (grupowanie szaf zgodnie z rysunkami dołączonymi do projektu).

Szerokość 800mm oraz głębokość 800 mm dla GPD oraz szerokość 600mm oraz głębokość 600 mm dla PPD.

Wszystkie drzwi powinny być zamykane na kluczyki.

W związku z instalacją urządzeń aktywnych w szafie wieniec górny powinien posiadać perforacje oraz zestaw wentylatorów tak by zapewnić odpowiednią wentylację szafy.

Wieniec dolny powinien składać się z cokołu 10cm.

Podstawa powinna posiadać nóżki regulowane tak by istniała możliwość dokładnego wypoziomowania szafy.

Wytyczne dotyczące paneli krosowych RJ45

Panele krosowe miedziane będą służyć do zakańczania całości okablowania symetrycznego poziomego doprowadzonego do szaf dystrybucyjnych.

W szafach kablowych kable transmisyjne należy zakończyć na panelach krosowych wyposażonych w 24 ekranowane porty zawierające ekranowane złącze modularne typu 110 o wydajności 2GHz, umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy złącza 2GHz ma być realizowany przez automatyczny zacisk sprężynowy, celem zapewnienia pełnego 360˚ przylegania kabla (po całym obwodzie) do obudowy złącza. Niezależnie od tego samo uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranowane i obudowa tego złącza ma zapewnić kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych.

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposażonym w złącza modularne, można umieścić dowolne wymienne wkładki, o wymaganej wydajności (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem końcowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panela należy umieścić wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajność systemu jest wyższa, zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać również zintegrowane prowadnice na kable zapewniające optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający.

Wytyczne dotyczące paneli światłowodowych

Na panelach krosowych światłowodowych należy zakończyć kable światłowodowe okablowania szkieletowego prowadzonego pomiędzy punktami dystrybucyjnymi.

Światłowodowe panele krosowe mają mieć konstrukcje umożliwiającą montaż w szafie z rozstawem szyn mocujących 19”. Wysokość panela 1U z 24 portami dupleksowymi LC.

Ze względu na niezawodność połączeń światłowodowych wymaga się by:

Budowa i wyposażenie panela zapewniały zabezpieczenie interfejsów światłowodowych przed kurzem, tj powinny być stosowane zatyczki do adapterów, panel powinien posiadać odpowiednie przepusty do wprowadzania kabli, oraz nie powinien posiadać dużych otworów przez, które mógłby przenikać kurz.

Panel ma posiadać odpowiednie wyposażanie zapewniające trwałe mocowanie kabla światłowodowego na obudowie panela.

Panel ma posiadać odpowiednie elementy służące do prowadzenia oraz składowania zapasu włókien światłowodowych.

Ze względu na łatwość implementacji połączeń światłowodowych oraz ewentualne serwisowanie oraz zmiany preferowane są panele o konstrukcji szufladowej.

Panele telefoniczne

Panele telefoniczne mają posiadać minimum 50 portów RJ45 na wysokości 1U. Należy zakańczać po 2 pary kabla skrętkowego na jeden port.

### 4.3.13. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA.

W pomieszczeniach bloków operacyjnych ułożyć pod wykładziną siatkę ekwipotencjalną i połączyć do gniazd ekwipotencjalnych wtynkowych. Gniazda ekwipotencjalne połączyć jednym przewodem LgY 16 mm2 z punktem PA rozdzielnic obwodów separowanych. Ponadto w całym budynku wykonać połączenia wyrównawcze przewodem:

- LgY 6 mm2 – łączące metalowe wyposażenie sanitariatów i inne metalowe elementy nie podłączone bezpośrednio pod napięcie (np. kanały wentylacyjne, korytka kablowe, instalacja c.o., c.w., z,w., rury instalacji gazów medycznych) – z punkatmi PE danych rozdzielnic;

- LgY 16 mm2 – punkty PE rozdzielnic z główna szyna połączeń wyrównawczych;

- LgY 25 mm2 – punkt PE rozdzielnicy separowanej z główną szyną połączeń wyrównawczych.

Główna szynę połączeń wyrównawczych połączyć bednarką FeZn 30 x 4 z uziomem tak aby oporność uziemienia była poniżej 10 Ω.

Oznaczenia miejsc podłączenia poszczególnych przewodów wyrównawczych do elementów przewodzących umieścić przy tych elementach w widocznym miejscu Połączenia należy wykonać w tych miejscach aby  istniała możliwość  dokonania badań  w czasie  okresowych przeglądów

### 4.3.14. INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Zasilanie dźwigu osobowego.

Rozdzielnicę dźwigu osobowego zasilić z rozdzielnicy TG przewodem YDYżo 5 x 10 mm2. Ponadto z rozdzielnicy RG do zasilania oświetlenia szybu windy doprowadzić przewód YDY 3 x 1,5 mm2 oświetlenie szybu

Stalową konstrukcję dźwigu osobowego należy połączyć bednarką FeZn 30x4 z uziomem otokowym budynku;

Do maszynowni dźwigu z serwerowni doprowadzić przewód 2xUTP 4 x 2 x 0,5 mm.

### 4.3.15. INSTALACJA ZASILANIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Zasilanie węzła cieplnego wykonać z rozdzielnicy RG poprzez układ pomiarowy przewodem YDY 3x6 mm2 układanym w przestrzeni międzystropowej na korytku kablowym i zakończyć w pomieszczeniu węzła rozdzielnicą z rozłącznikiem 25A. Pozostała część instalacji jak i automatyki wykona dostawca ciepła we własnym zakresie. Ponadto do pomieszczenia węzła cieplnego doprowadzić bednarkę FeZn 30x4mm w celu późniejszego wykonania szynę połączeń wyrównawczych i połączyć z uziomem otokowym budynku.

### 4.3.16 SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Połączenia kamer IP z lokalnym punktem dystrybucyjnym są standardowymi połączeniami sieciowymi, które mogą być wykonane wraz z pozostałym okablowaniem strukturalnym obiektu zachowując jednolity standard połączeń sieciowych. W takim wypadku wszystkie połączenia sieciowe od strony kamer należy zakończyć standardowym gniazdem, zamontowanym w pobliżu kamery, a te połączyć z kamerą przewodem krosowym. W przypadku wykonania niezależnej sieci dedykowanej dla kamer sieciowych, instalację można wykonać przewodem typu U/UTP, i zakończyć je od strony kamer bezpośrednio wtykiem RJ45. W/w przewody sieciowe zbiegają się w lokalnym punkcie dystrybucyjnym i rozszyte są na oddzielnym panelu krosowym szafy. Do zapewnienia zasilania kamer należy zastosować przełącznik sieciowy 100Mbit z zasilaniem PoE IEEE 802.3af lub adaptery PoE. Lokalne punkty dystrybucyjne musza być połączone z serwerownią światłowodami w technologii 1Gbit (lub więcej) za pomocą logicznie lub fizycznie wydzielonych podsieci: oddzielnie dla kamer i oddzielnie dla komputerów użytkowników z podglądem z serwera.

### 4.3.16.1 KAMERY WEWNĘTRZNE W GŁÓWNYCH CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

Projektuje się megapikselowe kamery sieciowe IP, dualne z dodatkowym niezależnym wyjściem analogowego sygnału wizji. Wszystkie kamery muszą posiadać wytrzymałe obudowy, a te zamontowane w miejscach które pozwolą na bezpośredni do nich dostęp (zamontowane poniżej 2,5m), muszą być w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu wytrzymałości IK10. Kamery wewnątrz obiektu muszą być wyposażone w oświetlacz podczerwieni i obiektywy o zmiennej ogniskowej, zapewniającej ustawienie poziomego kąta widzenia w zakresie minimum od 90° do 35°. Przewiduje się zasilanie PoE dla wszystkich kamer wewnętrznych.

### 4.3.16.2 KAMERY ZEWNĘTRZNE

Projektuje się megapikselowe kamery sieciowe IP o rozdzielczości minimum FullHD typu dzienno - nocnego z mechanicznym filtrem podczerwieni,. Konstrukcja kamer zamontowanych na zewnątrz pod zadaszeniem – typu kopułka zewnętrzna (z grzałką), pozostałe kompaktowe na wysięgniku. Obie wersje musza posiadać obiektywy o zmiennej ogniskowej, zapewniającej ustawienie poziomego kąta widzenia w zakresie minimum od 90° do 35°.Kamery w miejscach o niedostatecznym oświetleniu sceny muszą być wyposażone w oświetlacz podczerwieni o odpowiednim do pola obserwacji zasięgu. Przewiduje się zasilanie PoE dla kamer kompaktowych i niskonapięciowe zasilanie ich obudów, lub tylko niskonapięciowe zasilanie kamer zintegrowanych z obudowami.

### 4.3.16.3 STACJE PODGLĄDOWE

Stacje podglądowe systemu monitoringu wizyjnego wraz z monitorami min. 32’’ umieścić w pomieszczeniu rejestracji oraz pomieszczeniu portierni.

### 4.4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA

W projektowanym budynku zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony.

Zgodnie z normą rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać należy w rozdzielnicy TG i TR. Pod rozdzielnicą TG i TR wykonać główną szynę połączeń wyrównawczych z płaskownika Cu 40 x 5 mm, którą połączyć bednarką FeZn 30x4mm z uziomem, oraz przewodem LgY 25 mm2 zacisk PE rozdzielnicy TG iTR.

Poszczególne punkty PE rozdzielnic połączyć przewodem LgY 16 mm2 z miejscową szyną połączeń wyrównawczych.

Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie spełniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o ΔI = 0,03A instalowanych w rozdzielnicach.

Ochronę przepięciową stanowi ochronnik przepięciowy klasy B+C zainstalowany w rozdzielnicy TG i TR.

### 4.5. OCHRONA PRZECIWPŻAROWA

Zaprojektowano przyciski wyłącznika głównego zasilania budynku z sygnalizacja zadziałania połączone przewodem typu HDGs 5 x 2,5 mm2 PH 60 z:

- zaciskami pożarowymi UPS-ów

- cewkami wybijakowymi wyłączników rozdzielnicy TG i TR.

### 4.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Na głębokości 0,6 m oddaloną od budynku o 1 m należy ułożyć uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30 x 4 mm. Odprowadzenia do złącz kontrolnych umieszczonych w puszkach probierczych na ścianach budynku należy wykonać również z bednarki FeZn 30 x 4 prowadzonej pod warstwą izolacji termicznej w rurze ochronnej. Przewód odprowadzający z otokiem połączyć poprzez spawanie, miejsce spawu oczyścić i pomalować  na gorąco dwukrotnie lepikiem.

Przy wejściu do budynku i podjazdami uziom otokowy układać w grubościennej rurce PCV Ø 110.

Na  dachach budynku wykonać siatkę zwodów nienaprężnych niskich wykonaną drutem FeZn  8 mm. Zwody układać na uchwytach mocowanych do dachu oraz do konstrukcji budynku zgodnie z instrukcją producenta uchwytów. Ponadto na dachu do ochrony kominów zamocować maszty odgromowe, które podłączyć do zwodów poziomych dachu. Ponadto wszystkie metalowe obróbki blacharskie, rynny oraz wywiewki, kominy wentylacyjne, centrale wentylacyjne, metalowe kominy, maszty podłączyć do zwodów poziomych dachu.

Do siatki zwodów poziomych zamocować przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn  8 mm, Przewody układać w rurkach grubościennych DVK pod warstwą izolacji zewnętrznej i wprowadzić do zacisków kontrolnych zainstalowanych w puszkach probierczych na ścianach budynku.

Uziom połączyć bednarką FeZn 30 x 4 z miejscową szyna połączeń wyrównawczych rozdzielnicy TG i TR. Oporność uziemienia poniżej 10Ω. Całość wykonać zgodnie z normą PN-EN-62305-01,02. Wszelkie połączenia w projektowanej instalacji odgromowej należy pokryć smarem antykorozyjnym.

W przypadku wystąpienia możliwości technicznych, nowoprojektowany uziom należy podłączyć do uziomów naturalnych np. metalowa sieć wodociągowa, gazowa.

### 4.7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

W pomieszczeniu sprężarkowni powietrza i maszynowni próżni zabudować skrzynkę rozdzielczą  o IP 55 z rozłącznikiem  oraz zabezpieczeniami dla każdego urządzenia.

- do sprężarek powietrza doprowadzić przewody YDY5x4 mm2

- do sterownika nadrzędnego sprężarek i sterownika Master agregatów przewody YDY3x1,5 mm2

- do elektronicznych drenów kondensatu, przewody YDY3x1,5 mm2

do  osuszaczy chłodniczych przewody YDY3x1,5 mm2

- dla agregatu próżni zamontować gniazdo trójfazowe 32A i doprowadzić przewody YDY5x4mm2

Zasilenie instalacji  gazów medycznych, do wszystkich monitorów kontroli stanu gazów należy doprowadzić  napięcie 24V DC przewodem OMY 2x1 mm2, a sygnalizatory należy połączyć z monitorami kontroli stanów przewodem 2xUTP-5e.

### 5. OBLICZENIA TECHNICZNE

### 5.1 OBLICZENIA TECHNICZNE – DOBÓR KABLI ZASILAJĄCYCH

### 5.1.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW

| Nr | Nazwa obwodu | Odbiornik/Odbiorniki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odbiornik(i) | PN [kW] | IN [A] | cos | IB [A] |
| 1 | Zasilanie | podstawowe | 360 | 630 | 0,93 | 558,72 |
| 2 | Zasilanie | z agregatu prądotwórczego | 240 | 400 | 0,9 | 384,90 |

gdzie:

PN - moc czynna zainstalowana [kW]

IN - prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

cosφ - współczynnik mocy

- sprawność urządzeń odbiorczych

IB - prąd obciążenia, w [A]

### 5.1.2 DOBÓR PRZEWODU I ZABEZPIECZENIA.

| Nr | Przewód |  |  |  |  |  |  |  |  | Zabezp. obwodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ przewodu/kabla | S [mm2] | l [m] | Sposób wyk. inst. A1,A2, B1,B2,C,D,E,F,G | IZPN [A] | Wsp. popr. lub/i zmniej. Kp/z | IZ= kp/z* IZPN [A] | R [m] | U% [%] | Typ wył. | Typ wkł. | In [A] |
| 1 | 4 x YKY 400 | 400 | 10 | G | 856 | 1 | 856 | 0,37 | 0,03 | RBK3 | gL | 630 |
| 2 | YKY 4x240 | 240 | 50 | E | 409 | 1 | 409 | 3,72 | 0,14 | RBK2 | gL | 250 |

gdzie:

S - przekrój kabla

l - długość obwodu

IZPN - obciążalność długotrwała przewodu, w [A]

R - oporność przewodu, w [m]

U% - spadek napięcia

ln - nastawa zabezpieczenia

### 5.1.3. OCHRONA PRZED PRĄDEM PRZETĘŻENIOWYM.

| Nr | Ochrona przed prądem przetężeniowym |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zabezp. przed prądem przeciąż.** |  |  | Zabezp. przed prądem zwarciowym |  |  |
|  | I2 [A] | IB  In  IZ | I2  1,45*IZ | Ik2 * Tk [A2s] | k2 * s2 [A2s] | Ik2 * Tk  k2 * s2 |
| 1 | 524,00 | TAK | TAK | 1600000 | 1049760000 | TAK |
| 3 | 266,00 | TAK | TAK | 1600000 | 1049760000 | TAK |

gdzie:

2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, w[A]

### 5.1.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM.

| Nr | Ochrona przed dotykiem pośrednim ( ochr. przeciwporażeniowa dodatkowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RT [m] | XT [m] |  RL [m] |  RPE/PEN [m] | Zs [m] | Wymag. czas samocz. wył. [s] | Ia [A] | Zs * Ia [V] | Uo [V] | Zs * Ia  Uo |
| 1 | 12,00 | 9,00 | 0,37 | 0,37 | 15,30 | 0,4 | 6552,0 | 100,25 | 400 | TAK |
| 3 | 12,00 | 9,00 | 3,72 | 3,72 | 18,11 | 0,4 | 4160,0 | 75,33 | 400 | TAK |

gdzie:

RT – rezystancja złącza w[m]

XT – reaktancja złącza w[m]

RL – rezystancja przewodu fazowego w[m]

RPE – rezystancja przewodu PE/PEN w[m]

Zs – rezystancja pętli zwarcia w[m]

Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia w wymaganym czasie

Uo – napięcia znamionowe, w [V]

### 5.2 BILANS MOCY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Moc zamówiona 				- 360 kW

Całkowita moc zapotrzebowana:

| Moc czynna |  |  |
| --- | --- | --- |
| PZ | kj | Pz calk |
| 293,6 | 0,7 | 205,52 |
| Moc bierna |  |  |
| Q | kj | Q całk |
| 140,63 | 0,7 | 98,44 |

### 5.3 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Dane z obliczeń

Qsz=98,44kvar      Psz=205,52kW

tgϕQszPsz=0,47

jest wymagana kompensacja mocy biernej Dobór mocy baterii kondensatorów

Qc=P∗(tgϕ−tgϕk+0,1)=221,0∗(0,47−0,40+0,1)≃34,94 kvar [1]

Na podstawie powyższych obliczeń należy  przyjąć moc baterii  Qkc = 30 kvar, do kompensacji indukcyjnej mocy biernej.

Wartość tg  przy kompensacji mocy biernej:

tgϕk=Qsz−QcPsz=98,44−30,00205,52≈0,33<0,40cosϕpk=1tg2ϕk+1=10,332+1≈0,94

Dobór mocy baterii należy uznać za poprawny.

gdzie:

Qc – wymagana moc baterii kondensatorów, w [kvar]

tgn –naturalny współczynnik mocy, w [-]

tgk – współczynnik mocy przy załączonej kompensacji, w [-]

Qkc – przyjęta moc baterii kondensatorów, w [kvar]

Psz – moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki, w [kW]

Qsz – moc bierna indukcyjna zapotrzebowana przez odbiorniki, w [kvar]

Dobór przewodów i zabezpieczeń na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

kabel baterii kondensatorów

IBk=Qc3∗Un=300003∗400=43,30A - prąd obciążenia baterii

Na podstawie obliczonego prądu znamionowego baterii kondensatorów, wymagana wartość prądu znamionowego zabezpieczenia wynosi.

In = 1,4*IBk = 1,4*43,30 = 60,62 A

IBk=60,62≤In=63≤IZIZ≥k2∗In1,45=1,6∗631,45≈69,52A

Na podstawie PN – IEC 60364 – 5- 523, należy przyjąć przewód YKXSżo 4x16, dla którego Iz = 73 A.

Gdzie:

Qc – moc dobranych baterii kondensatorów, w [kvar]

IBk – prąd obciążenia baterii kondensatorów, w [A]

Zasilanie z zespołu prądotwórczego

Reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych na jego zaciskach

XG=1nUnGS2SnG=16000033∗250000=0,1233Ω

Rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego

RG=0,03UnGS2SnG=1600003∗250000=0,011Ω

Prąd zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy TG

Zk1TG=(RG+Rl)2+XG+2Xl2=(0,011+0,0049)2+0,12332=0,1243Ω

Ik1TG=0.8U0Zk1TG=1480A

Warunek samoczynnego wyłączenia przy zwarciu zostanie spełniony

### 5.4 OBLICZENIA TECHNICZNE DLA WYBRANYCH OBWODÓW ZASILANYCH Z ROZDZIELNICY RG W PROJEKTOWANYM BUDYNKU

### 5.4.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW

| Nr | Nazwa obwodu | Odbiornik/Odbiorniki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odbiornik(i) | PN [kW] | IN [A] | cos | IB [A] |
| 1 | Rozdzielnice 1K | 1K0, 1K1 | 7 | 32 | 0,93 | 10,86 |
| 2 | Rozdzielnice 1SR | 1SR0, 1SR1 | 12,4 | 32 | 0,93 | 19,25 |
| 3 | Rozdzielnice 1OR | 1OR0, 1OR1 | 3,2 | 20 | 0,93 | 4,97 |
| 4 | Rozdzielnice 1SN | 1SN0, 1SN1 | 14,4 | 40 | 0,93 | 22,35 |
| 5 | Rozdzielnice 1ON | 1ON0, 1ON1 | 8,6 | 25 | 0,9 | 13,79 |
| 6 | Rozdzielnice 2K | 2K0, 2K1 | 7 | 32 | 0,93 | 10,86 |
| 7 | Rozdzielnice 2SR | 2SR0, 2SR1 | 3,3 | 32 | 0,93 | 5,12 |
| 8 | Rozdzielnice 2SR | 2OR0, 2OR1 | 2,6 | 20 | 0,93 | 4,04 |
| 9 | Rozdzielnice 2OR | 2SN0, 2SN1 | 42,8 | 80 | 0,93 | 66,43 |
| 10 | Rozdzielnice 2SN | 2ON0, 2ON1 | 11,7 | 25 | 0,93 | 18,16 |
| 11 | Rozdzielnice 3K | 3K1, 3K2, | 10,5 | 32 | 0,93 | 16,30 |
| 12 | Rozdzielnice 3SR | 3SR1, 3SR1 | 16,6 | 32 | 0,93 | 25,76 |
| 13 | Rozdzielnice 3OR | 3OR1, 3OR2 | 3,6 | 20 | 0,93 | 5,59 |
| 14 | Rozdzielnice 3SN | 3SN1, 3SN2 | 12,5 | 32 | 0,93 | 19,40 |
| 15 | Rozdzielnice 3ON | 3ON1, 3ON2 | 10,4 | 32 | 0,9 | 16,68 |
| 16 | Rozdzielnica | TD | 10 | 50 | 0,93 | 15,52 |
| 17 | Rozdzielnica | Tw | 4 | 20 | 0,93 | 18,70 |
| 18 | Rozdzielnica | Twen | 60 | 125 | 0,84 | 103,10 |
| 19 | Rozdzielnica | Tgaz | 35 | 63 | 0,85 | 59,43 |
| 20 | Rozdzielnica | IT1 | 6 | 40 | 0,93 | 28,05 |
| 21 | Rozdzielnica | IT2 | 6 | 40 | 0,93 | 28,05 |
| 22 | Rozdzielnica | IT3 | 6 | 40 | 0,93 | 28,05 |

gdzie:

PN - moc czynna zainstalowana [kW]

IN - prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A]

cosφ - współczynnik mocy

- sprawność urządzeń odbiorczych

IB - prąd obciążenia, w [A]

### 5..2 DOBÓR PRZEWODU I ZABEZPIECZENIA.

| Nr | Przewód |  |  |  |  |  |  |  |  | Zabezp. obwodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ przewodu/kabla | S [mm2] | l [m] | Sposób wyk. inst. A1,A2, B1,B2,C,D,E,F,G | IZPN [A] | Wsp. popr. lub/i zmniej. Kp/z | IZ= kp/z* IZPN [A] | R [m] | U% [%] | Typ wył. | Typ wkł. | In [A] |
| 1 | YDY 5x16 | 16 | 45 | E | 80 | 1 | 80 | 50,22 | 0,22 | R303 | gG | 32 |
| 2 | YDY 5x16 | 16 | 42 | E | 80 | 1 | 80 | 46,88 | 0,36 | R303 | gG | 32 |
| 3 | YDY 5x10 | 10 | 45 | E | 60 | 1 | 60 | 80,36 | 0,16 | R303 | gG | 20 |
| 4 | YDY 5x16 | 16 | 45 | E | 80 | 1 | 80 | 50,22 | 0,45 | R303 | gG | 40 |
| 5 | YDY 5x16 | 16 | 45 | E | 80 | 1 | 80 | 50,22 | 0,27 | R303 | gG | 25 |
| 6 | YDY 5x16 | 16 | 32 | E | 80 | 1 | 80 | 35,71 | 0,16 | R303 | gG | 32 |
| 7 | YDY 5x16 | 16 | 32 | E | 80 | 1 | 80 | 35,71 | 0,07 | R303 | gG | 32 |
| 8 | YDY 5x10 | 10 | 32 | E | 60 | 1 | 60 | 57,14 | 0,09 | R303 | gG | 20 |
| 9 | YKY 5x25 | 25 | 32 | E | 101 | 1 | 101 | 22,86 | 0,61 | RB 1 | gG | 80 |
| 10 | YDY 5x16 | 16 | 32 | E | 80 | 1 | 80 | 35,71 | 0,26 | R303 | gG | 25 |
| 11 | YDY 5x16 | 16 | 37 | E | 80 | 1 | 80 | 41,29 | 0,27 | R303 | gG | 32 |
| 12 | YDY 5x16 | 16 | 37 | E | 80 | 1 | 80 | 41,29 | 0,43 | R303 | gG | 32 |
| 13 | YDY 5x10 | 10 | 37 | E | 60 | 1 | 60 | 66,07 | 0,15 | R303 | gG | 20 |
| 14 | YDY 5x16 | 16 | 37 | E | 80 | 1 | 80 | 41,29 | 0,32 | R303 | gG | 32 |
| 15 | YDY 5x16 | 16 | 37 | E | 80 | 1 | 80 | 41,29 | 0,27 | R303 | gG | 32 |
| 16 | YDY 5x16 | 16 | 27 | E | 80 | 1 | 80 | 30,13 | 0,19 | R303 | gG | 50 |
| 17 | YDY 3x6 | 6 | 10 | E | 51 | 1 | 51 | 29,76 | 0,45 | R303 | gG | 20 |
| 18 | YKY 5x35 | 50 | 32 | E | 153 | 1 | 153 | 11,43 | 0,43 | RB 1 | gG | 125 |
| 19 | YDY 5x16 | 16 | 38 | E | 80 | 1 | 80 | 42,41 | 0,93 | R303 | gG | 63 |
| 20 | YDY 3x16 | 16 | 33 | E | 94 | 1 | 94 | 36,83 | 0,84 | R303 | gG | 40 |
| 21 | YDY 3x16 | 16 | 33 | E | 94 | 1 | 94 | 36,83 | 0,84 | R303 | gG | 40 |
| 22 | YDY 3x16 | 16 | 33 | E | 94 | 1 | 94 | 36,83 | 0,84 | R303 | gG | 40 |

gdzie:

S - przekrój kabla

l - długość obwodu

IZPN - obciążalność długotrwała przewodu, w [A]

R - oporność przewodu, w [m]

U% - spadek napięcia

ln - nastawa zabezpieczenia

### 5.4.3. OCHRONA PRZED PRĄDEM PRZETĘŻENIOWYM.

| Nr | Ochrona przed prądem przetężeniowym |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zabezp. przed prądem przeciąż.** |  |  | Zabezp. przed prądem zwarciowym |  |  |
|  | I2 [A] | IB  In  IZ | I2  1,45*IZ | Ik2 * Tk [A2s] | k2 * s2 [A2s] | Ik2 * Tk  k2 * s2 |
| 1 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 2 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 3 | 32,00 | TAK | TAK | 640 | 1322500 | TAK |
| 4 | 64,00 | TAK | TAK | 4000 | 3385600 | TAK |
| 5 | 40,00 | TAK | TAK | 1210 | 3385600 | TAK |
| 6 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 7 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 8 | 32,00 | TAK | TAK | 640 | 1322500 | TAK |
| 9 | 128,00 | TAK | TAK | 13700 | 8265625 | TAK |
| 10 | 40,00 | TAK | TAK | 1210 | 3385600 | TAK |
| 11 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 12 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 13 | 32,00 | TAK | TAK | 640 | 1322500 | TAK |
| 14 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 15 | 51,20 | TAK | TAK | 2500 | 3385600 | TAK |
| 16 | 80,00 | TAK | TAK | 5750 | 3385600 | TAK |
| 17 | 32,00 | TAK | TAK | 640 | 476100 | TAK |
| 18 | 200,00 | TAK | TAK | 21200 | 33062500 | TAK |
| 19 | 100,80 | TAK | TAK | 640 | 3385600 | TAK |
| 20 | 64,00 | TAK | TAK | 4000 | 3385600 | TAK |
| 21 | 64,00 | TAK | TAK | 4000 | 3385600 | TAK |
| 22 | 64,00 | TAK | TAK | 4000 | 3385600 | TAK |

gdzie:

I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, w[A]

### 5.4.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM.

| Nr | Ochrona przed dotykiem pośrednim ( ochr. przeciwporażeniowa dodatkowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RT [m] | XT [m] |  RL [m] |  RPE/PEN [m] | Zs [m] | Wymag. czas samocz. wył. [s] | Ia [A] | Zs * Ia [V] | Uo [V] | Zs * Ia  Uo |
| 1 | 12,00 | 9,00 | 50,22 | 50,22 | 137,63 | 0,4 | 259,2 | 35,67 | 400 | TAK |
| 2 | 12,00 | 9,00 | 46,88 | 46,88 | 129,33 | 0,4 | 259,2 | 33,52 | 400 | TAK |
| 3 | 12,00 | 9,00 | 80,36 | 80,36 | 212,04 | 0,4 | 136,0 | 28,84 | 400 | TAK |
| 4 | 12,00 | 9,00 | 50,22 | 50,22 | 137,63 | 0,4 | 328,0 | 45,14 | 400 | TAK |
| 5 | 12,00 | 9,00 | 50,22 | 50,22 | 137,63 | 0,4 | 180,0 | 24,77 | 400 | TAK |
| 6 | 12,00 | 9,00 | 35,71 | 35,71 | 101,66 | 0,4 | 259,2 | 26,35 | 400 | TAK |
| 7 | 12,00 | 9,00 | 35,71 | 35,71 | 101,66 | 0,4 | 259,2 | 26,35 | 400 | TAK |
| 8 | 12,00 | 9,00 | 57,14 | 57,14 | 154,47 | 0,4 | 136,0 | 21,01 | 400 | TAK |
| 9 | 12,00 | 9,00 | 22,86 | 22,86 | 70,23 | 0,4 | 720,0 | 50,56 | 400 | TAK |
| 10 | 12,00 | 9,00 | 35,71 | 35,71 | 101,66 | 0,4 | 180,0 | 18,30 | 400 | TAK |
| 11 | 12,00 | 9,00 | 41,29 | 41,29 | 115,49 | 0,4 | 259,2 | 29,93 | 400 | TAK |
| 12 | 12,00 | 9,00 | 41,29 | 41,29 | 115,49 | 0,4 | 259,2 | 29,93 | 400 | TAK |
| 13 | 12,00 | 9,00 | 66,07 | 66,07 | 176,61 | 0,4 | 136,0 | 24,02 | 400 | TAK |
| 14 | 12,00 | 9,00 | 41,29 | 41,29 | 115,49 | 0,4 | 259,2 | 29,93 | 400 | TAK |
| 15 | 12,00 | 9,00 | 41,29 | 41,29 | 115,49 | 0,4 | 259,2 | 29,93 | 400 | TAK |
| 16 | 12,00 | 9,00 | 30,13 | 30,13 | 87,84 | 0,4 | 420,0 | 36,89 | 400 | TAK |
| 17 | 12,00 | 9,00 | 29,76 | 29,76 | 86,52 | 0,4 | 136,0 | 11,77 | 230 | TAK |
| 18 | 12,00 | 9,00 | 11,43 | 11,43 | 42,76 | 0,4 | 1375,0 | 58,80 | 400 | TAK |
| 19 | 12,00 | 9,00 | 42,41 | 42,41 | 118,25 | 0,4 | 535,5 | 63,33 | 400 | TAK |
| 20 | 12,00 | 9,00 | 36,83 | 36,83 | 104,42 | 0,4 | 328,0 | 34,25 | 230 | TAK |
| 21 | 12,00 | 9,00 | 36,83 | 36,83 | 104,42 | 0,4 | 328,0 | 34,25 | 230 | TAK |
| 22 | 12,00 | 9,00 | 36,83 | 36,83 | 104,42 | 0,4 | 328,0 | 34,25 | 230 | TAK |

gdzie:

RT – rezystancja złącza w[m]

XT – reaktancja złącza w[m]

RL – rezystancja przewodu fazowego w[m]

RPE – rezystancja przewodu PE/PEN w[m]

Zs – rezystancja pętli zwarcia w[m]

Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia w wymaganym czasie

Uo – napięcia znamionowe, w [V]

### 6. UWAGI KOŃCOWE

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi p.poż opracowanymi do projektu budowlanego architektury przy pomocy:

-specjalnych mas, np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewodów elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o Ø do 40 mm,

- specjalnych kołnierzy bądź uszczelniających opasek ppoż. (Promat-Piramida; Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o Ø > 40 mm.

Przejścia instalacyjne przez zewnętrzne ściany budynku z należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania wody i gazu do wnętrza budynku.  Zabudowane przepusty muszą posiadać aktualne atesty (certyfikaty).

W projekcie zastosowano korytka kablowe:

- dla przewodów instalacji teletechnicznych – KPR 200H50

- dla przewodów zasilających 230 – 400 V - KPR 300H50

Przy wytyczaniu tras korytek kablowych unikać kolizji z innymi instalacjami układanymi w przestrzeni międzystropowej (instalacja gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji). Szczegóły uzgodnić bezpośrednio na budowie. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały, wyroby i sprzęt posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z normatywnymi wymaganiami; ponadto muszą posiadać aktualne atesty itb oraz pzh.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie PN-HD 60364 -5-54 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych i N-SEP–E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary i próby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR oraz PN-HD 60364 część 6.

Oznaczenia poszczególnych obwodów w tablicach rozdzielczych powinny być umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Drzwiczki tablic zaopatrzyć w zamknięcia a na wewnętrznej stronie drzwiczek nanieść schemat tablic. Części metalowe rozdzielnic połączyć trwale z zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów.

skuteczności szybkiego wyłączenia

sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych

oporności izolacji

impedancję pętli zwarciowej

oporności uziemienia i ciągłości połączeń wyrównawczych.

### 7. ZAŁĄCZNIKI

### 7.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTA.				- załącznik nr 1

### 7.2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE SPRAWDZAJĄCEGO				- załącznik nr 2

### 7.3 ZAŚWIADCZENIE IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA		- załącznik nr 3

### 7.4 ZAŚWIADCZENIE IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJĄCEGO	- załącznik nr 4

### 7.4 OBLICZENIE RYZYKA							- załącznik nr 5

### 8. SPIS RYSUNKÓW

### 8.1 RZUT PRZYZIEMIA							RYS PB-1E

### 8.2 RZUT PARTERU							RYS PB-2E

### 8.3 RZUT I PIĘTRA I II PIĘTRA						RYS PB-3E

### 8.4 ROZDZIELNICA RG							RYS PB-4E

Opracował:

mgr inż. Tadeusz  Konieczny