OBLICZENIA DOBÓR URZĄDZEŃ

Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

- wentylacja 			100,00kW				parametry 80ºC - 60 ºC

- centralne ogrzewanie 	220,00kW(60,00kW+160,00kW)	parametry 80ºC - 60 ºC (centralne ogrzewanie starej i nowej części)

- ciepła woda użytkowa	- Zgodnie z warunkami przyjęto moc na poziomie 100,00kW oraz zasobnik cwu o pojemności 1500l

- opory hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania	30,00kPa

- opory hydrauliczne instalacji wentylacyjnej		 	30,00kPa

- Ilość wody sieciowej Gs dla potrzeb wentylacji

- Gs=1,70 m3h- wg karty doboru wymiennika

- Ilość wody instalacyjnej dla potrzeb wentylacji

- Gi=4,40m3h- wg karty doboru wymiennika

- Ilość wody sieciowej Gs dla potrzeb centralnego ogrzewania

- Gs=3,60 m3h- wg karty doboru wymiennika

- Ilość wody instalacyjnej dla potrzeb centralnego ogrzewania

- Gi=9,60m3h- wg karty doboru wymiennika

- Ilość wody sieciowej Gs dla potrzeb ciepłej wody użytkowej

- Gs=2,00m3h- wg karty doboru wymiennika

- Ilość wody instalacyjnej potrzeb ciepłej wody użytkowej

- Gi=1,60m3h- wg karty doboru wymiennika

- Przydział wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego

- Gs=220,00kW+100,00kW+100,00kW4,20x960,50x55x3600=6,90m3h

- Dobór automatyki dla obiegu wentylacyjnego

dp=1,704,002x10=1,80m.s.w=18,0kPa.

Dobrano zawór regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i siłownikiem elektrycznym typu 5825-10 o średnicy Dn 15mm kvs=4,00 m3/h

- siłownik elektryczny 5825-10K

- Dobór automatyki dla obiegu centralnego ogrzewania

dp=3,608,02x10=2,02m.s.w.=20,2kPa

Dobrano zawór regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i siłownikiem elektrycznym typu 5825-10 o średnicy Dn 25mm kvs=8,0 m3/h

- siłownik elektryczny 5825-10K

- Dobór automatyki dla obiegu ciepłej wody użytkowej

dp=2,004,02x10=2,50m.s.w=25,0kPa.

Dobrano zawór regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i siłownikiem elektrycznym typu 5825-10 o średnicy Dn 15mm kvs=4,0 m3/h

- siłownik elektryczny 5825-10K

- Dobór regulatora różnicy ciśnień i przepływu

dp=6,9012,502x10=3,04+2,0=5,04m.sµ.w.=50,4kPa

Dobrano regulator firmy SAMSON typ 46-7; Dn 25 mm; kvs=12,50m3/h

- zakres wartości zadanych przepływu  2,0-10,0 m3/h

- mierniczy spadek ciśnienia 0,2 bar

- montaż na powrocie

- Dobór pompy obiegowej - wentylacja

opory najniekorzystniejszego obiegu:

- instalacja co						30,00kPa

- opory węzła						  8,00kPa

- opory wymiennika	      				25,30kPa

63,30kPa

Przepływ wody instalacyjnej 				4,40m3/h

# Dobrano pompę firmy Grundfos Magna3 32-100 – DN32 1x230V

- Dobór pompy obiegowej – centralne ogrzewanie

opory najniekorzystniejszego obiegu:

- instalacja co						30,00kPa

- opory węzła						8,00kPa

- opory wymiennika	      				25,20kPa

63,20kPa

Przepływ wody instalacyjnej 				9,60m3/h

# Dobrano pompę firmy Grundfos Magna 3 32-120F – DN32 1x230V

- Dobór pompy obiegowo - ładującej

G= 1,50m3/h

- wydajność pompy 1,05 x G = 1,57m3/h

- opór węzła (wysokość podnoszenia) 20kPa

### Dobrano pompę Grundfoss UPS 25-60(N) – korpus z stali nierdzewnej 220V

- Dobór pompy obiegowo - cyrkulacyjnej

### Dobrano pompę Grundfoss UPS 25-60(N) – korpus z stali nierdzewnej 220V

- Dobór naczynia przeponowego – wentylacja

- Pojemność zładu wynosi: 0,80 m³

- Vu=0,80x988,0x0,0287=22,95dm3

- Vc=22,95x0,25+0,100,25−0,08=47,25dm3

- Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG80 szt. 1

- ciśnienie statyczne instalacji wynosi 8,0 m.H2O.

- maksymalne ciśnienie pracy wynosi 25 m.H2O

- Dobór naczynia przeponowego – centralne ogrzewanie

- Pojemność zładu wynosi: 2,50 m³

- Vu=2,50x988,0x0,0287=71,73dm3

- Vc=71,73x0,25+0,100,25−0,08=147,76dm3

- Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ N200 szt. 1

- ciśnienie statyczne instalacji wynosi 8 m.H2O.

- maksymalne ciśnienie pracy wynosi 25 m.H2O

- Dobór zaworów bezpieczeństwa – wentylacja

- Współczynnik A dla wymienników płytowych Alfa Laval typ CB60 wynosi 31,1 mm2

M=447,3x2x0,0000311x(16,0−2,5)∗961=3,14kgs

do=543,140,9∗0,35∗2,5x988,0=24,35mm

- Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm    p= 2,5 bara; αc=0,35 sztuk 1

- Dobór zaworów bezpieczeństwa – centralne ogrzewanie

- Współczynnik A dla wymienników płytowych Alfa Laval typ CB30 wynosi 31,1 mm2

M=447,3x2x0,0000311x(16,0−2,5)∗961=3,14kgs

do=543,140,9∗0,35∗2,5x988,0=24,35mm

- Dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm    p= 2,5 bara; αc=0,35 sztuk 1

- Dobór licznika ciepła

- Dobrano licznik firmy Kamstrup Multical 602 z przepływomierzem

- Ultraflow 65-S Dn 25; Qn=6,00m3/h ; kvs=13,5 m3/h – wersja gwintowana na powrót. Licznik zakupić z modułem radiowym.

- dp=6,9013,52x10=2,61m.s.l.w.=26,10kPa