ZAWARTOŚĆ  TECZKI

I. OPIS TECHNICZNY

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. RYSUNKI

NR 1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU					1:500

NR 2	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA I ZEWN. INSTALACJI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-WP1						1:100/500

NR 3	PROFIL PODŁUŻNY ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZ.

D6-D6.2, D7-O2, D8-RS1, D10-WP3, D11-WP2, D11-O1			1:100/500

NR 4	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA I ZEWN. INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ S1-S5, S3-S6				           1:100/500

NR 5	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY ZIMNEJ W1-W5         		1:100/250

IV. ZAŁĄCZNIKI

Warunki techniczne	przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej			Z1

Warunki techniczne	przyłączenia do kanalizacji deszczowej					Z2

OŚWIADCZENIE

W świetle artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.), oświadczam że powyższy projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant 					mgr inż. Krzysztof Imbra

upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzający 				mgr inż. Grzegorz Kecman

upr. bud. 77/Sz/2002

1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA I MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze wody zimnej

Dla rozbudowy szpitala powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny, 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr, obręb Gryfino 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtórniku 1:500,

- obowiązujące normy,

- zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne, obowiązujące normy i przepisy.

3. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

3.1. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Budowa instalacji wody zimnej zlokalizowana jest w miejscowości Gryfino gmina Gryfino, działka 162/1 należąca do Inwestora oraz działka drogowa 166.

3.2. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Gryfino gmina Gryfino, działka 162/1 należąca do Inwestora oraz działka drogowa 166.

3.3. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej lokalizowana jest w miejscowości Gryfino gmina Gryfino, działka 162/1 należąca do Inwestora.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

4.1. BUDOWA INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Projekt przewiduje budowę przyłącza instalacji wody zimnej w punktach W1-W5. Miejsce włączenia do  istniejącej sieci wodociągowej AC Fi 150 zlokalizowanej w ul. Parkowej znajduje się w punkcie W1. Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać za pomocą zaworu do nawiercania pod ciśnieniem.

Instalację należy wykonać rur de63 PE80 SDR11 PN12,5. Połączenia rur z armaturą wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych. Na rurach PE stosować ruchome kołnierze dociskowe do połączeń rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.

Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę z wkładką metalową (izolacyjno-ostrzegawczą) koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem ok 30cm nad przewodem. Całość powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. Przy przejściu projektowanej zewnętrznej instalacji wody przez ściany budynku należy zastosować rurę ochronną PVC lub PE o dwie dymensje większą od średnicy projektowanego rurociągu. Szczegóły trasy

i spadki przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie zasuwy odcinające należy oznakować za pomocą tablic orientacyjnych dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych powinny być wykonane wg                 PN – 86/ B – 09700.

Minimalna wysokość przykrycia wodociągu wynosi 1,40m od wierzchu rury. Przy mniejszej wartości przykrycia przewodu należy wykonać zaizolować łupkami z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm. Szczegóły trasy i spadki przedstawiono na rysunkach.

4.2. ROBOTY ZIEMNE – PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ

Rurociągi projektuje się równolegle do terenu na głębokości ok. 1,50m poniżej projektowanego terenu na podsypce o grubości 15cm z piasku grubego. Zasypkę rurociągu prowadzić należy etapami:

Etap I -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokości 30 cm ponad wierzch rury             z gruntu niespoistego, niezawierającego ostrych przedmiotów i ziarn stałych większych jak 20mm. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone                 z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki z boku rur winien wynosić                     ok. Is=0,95.

Etap II -zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: pod drogami Is=0.95.

Przy przykryciu mniejszym niż 1,40m rurociąg należy ocieplić łupkami poliuretanowymi warstwą o grubości 10cm. Otuliny wykonać w formie łupek połówkowych z płaszczem zewnętrznym wykonanym z twardej folii PVC, płaszcz wewnętrzny z folii aluminiowej. Krawędzie wzdłużne i czołowe łupek posiadać powinny zamki, eliminujące nieszczelność. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.

Materiał użyty do wykonania obsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 20mm. Dla odcinków przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną należy stosować maksymalne zagęszczenie gruntu ok. Is = 1,0  grunt zasypowy należy zagęszczać zgodnie z normą „Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć dojazdy i przejścia dla pieszych                     wg odrębnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Całość robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcją montażową układania w gruncie rur z PE, żeliwa, dostarczoną przez producenta rur.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejących budynków stosować wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnień, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III. Po zamontowaniu zasuwy należy osadzić drążek teleskopowy, który należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zakończyć w  skrzynce wodociągowej HDPE                     z pokrywą z żeliwa szarego. Zamontowaną zasuwę należy oznaczyć w terenie tabliczką wodociągową osadzoną na słupku metalowym. Zasuwę należy obrukować w terenie nieutwardzonym w promieniu 1,2m. Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN –86/B-09700. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczyć dodatkowo umieszczając je w rurze ochronnej PVC160 na długości 0,60m. Przejścia rur przez ścianę budynku lub posadzkę wykonać w tulei ochronnej. Pod zasuwy wykonać podbudowy z betonu klasy B25. Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.

Wodociąg należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”.

4.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE – PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ

Odcinek wodociągu należy poddać próbie ciśnieniowej, przed jego połączeniem                  z rurociągiem istniejącym. W czasie próby szczelności wszystkie łuki i zamontowana armatura muszą być odkryte. Proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20°C.

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu nie niższym niż p=1,0 MPa oraz stosować procedurę przeprowadzania próby szczelności opisaną w katalogu producenta rur, zachowując właściwe fazy próby i czasy jej trwania. Próbę szczelności należy przeprowadzać w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Po pozytywnych próbach ciśnieniowych przyłącze         i zewnętrzną instalację wody przepłukać i wydezynfekować.

5.1. BUDOWA PRZYŁĄCZA I ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI SANIATARNEJ

Ścieki sanitarne odprowadzane będą z projektowanych budynków poprzez kanały grawitacyjne PVC160  do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dn200  zlokalizowanej w ul. Parkowej. Przyłącze  zaprojektowano od istniejącej studni S1 do projektowanej studni S4, zewnętrzna instalacja przebiega od studni S4 do budynku w punkcie S5 oraz od projektowanej studni S3 do budynku w punkcie S6.

Instalację należy wykonać z rur i kształtek PVC-U dn160  o ściance litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe łączone na kielichy z uszczelką gumową (EPDM, TPE).

Wysokość przykrycia rury min. 0,8m licząc od wierzchu rury. Wszystkie kanały instalacji kanalizacji sanitarnej, których przykrycie jest niższe niż 0,8m od poziomu terenu należy zaizolować łupkami z pianki poliuretanowej o grubości 10cm. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729. Na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z tworzywa o średnicy dn425 z gotową kinetą,                            z pokrywą żeliwną w terenie utwardzonym typu ciężkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton), stosować włączenie powyżej kinety np. wkładką ,,in situ”. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściankę studni PP wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelką. Przy przejściu projektowanej instalacji zewnętrznej przez ściany budynku należy zastosować rurę ochronną PVC lub PE o dwie dymensje większą od średnicy projektowanego rurociągu.

Trasę, spadki oraz średnice przewodów kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

5.2. ROBOTY ZIEMNE – KANALIZACJA SANITARNA

Trasę kanalizacji sanitarnej wytyczyć w oparciu o podane współrzędne geodezyjne. Przewody układać na podsypce o grubości 15cm z piasku grubego.

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokości 30 cm ponad wierzch rury        z gruntu niespoistego, nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziarn stałych większych jak 20mm. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki z boku rur winien wynosić ok. Is = 0,95.

Etap II - zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać:

-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

-poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: pod drogami 95% zmodyfikowanej wartości Proktora. Obsypka kanałów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiałem obsypki może być piasek lub żwir o cząstkach nie większe niż 20mm. Materiałem zasypki może być grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinków przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną należy stosować zagęszczenie gruntu do Is =1,0.  Po wykonaniu zasypki teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego. Na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć dojazdy i przejścia dla pieszych wg odrębnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych część I i II, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcją montażową układania            w gruncie rur dostarczoną przez producenta rur. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ścianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonać przy użyciu tulei ochronnych.

W przypadku wypłycenia rurociągów kanalizacji sanitarnej poniżej głębokości przemarzania  należy wykonać izolację termiczną tych fragmentów. Izolację wykonać                  z łupków poliuretanowych. Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją montażową.

5.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji ±100mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej                    w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi.

6.1. BUDOWA PRZYŁĄCZA I ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ścieki deszczowe odprowadzane będą z placu i dachu projektowanego budynku poprzez kanały grawitacyjne PVC dn160, dn200, dn250  do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dn300 w punkcie D1,  zlokalizowanej w ul. Parkowej.

Przyłącze  zaprojektowano od istniejącej studni D1 do projektowanej studni D6. Na odcinku D1 - D4 istniejącą instalację kanalizacji deszczowej należy zdemontować i wymienić na nową z zachowaniem projektowanych rzędnych. Pozostałe przewody kanalizacji deszczowej projektuje się jako instalację zewnętrzną.

Odwodnienie terenu – poprzez wpusty WP1, WP2, WP3, odwodnienia liniowe O1, O2.

Odwodnienie dachu – poprzez instalację Pluvii (włączenie w punkcie D6.2) oraz rurę spustową RS1 (odwodnienie dachu nad pomieszczeniem agregatu).

Bilans wód opadowych:

Tereny utwardzone: 0,8 x 937,5 m2 x 0,013 = 9,8 l/s

Dach: 0,9 x 977,7m2 x 0,013 = 11,4 l/s

Przepompownia:

Projektuje się przepompownię w punkcie P1 o następujących parametrach:

wysokość podnoszenia: 3,69 mH2O

przepływ: 11,8 l/s

odcinek tłoczny: Ø90 PE, dł.=3,23m

strata na odcinku: 0,15 mH2O

Przepompownia dwupompowa - równoległa praca pomp z soft startem.

Między skarpą a ścianką budynku należy wykonać drenaż odwadniający i włączyć do projektowanej zewnętrznej instalacji deszczowej.

Instalację należy wykonać z rur i kształtek PVC-U dn160 dn200, dn250  o ściance litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe łączone na kielichy z uszczelką gumową (EPDM, TPE).

Wysokość przykrycia rury min. 0,8m licząc od wierzchu rury. Wszystkie kanały instalacji kanalizacji sanitarnej, których przykrycie jest niższe niż 0,8m od poziomu terenu należy zaizolować łupkami z pianki poliuretanowej o grubości 10cm. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729. Na trasie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z tworzywa o średnicy dn425 z gotową kinetą,                            z pokrywą żeliwną w terenie utwardzonym typu ciężkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton), stosować włączenie powyżej kinety np. wkładką ,,in situ”. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściankę studni PP wykonywać należy z zastosowaniem tulei ochronnej z uszczelką. Przy przejściu projektowanej instalacji zewnętrznej przez ściany budynku należy zastosować rurę ochronną PVC lub PE o dwie dymensje większą od średnicy projektowanego rurociągu.

Studnie typowe z kręgów betonowych  o średnicy dn1000, dn 1500  z pokrywą żeliwną w terenie utwardzonym typu ciężkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton). Studnie betonowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasiąkliwości max 4%. Elementy studni betonowych łączyć za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyżej, wyłożone elementami z klinkieru. Wysokość kinety nie powinna być mniejsza jak 85% średnicy kanału. Promienie łuków kinety nie mogą być mniejsze jak 2D (D-średnica kanału). Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. Studnie przykryć płytą nastudzienną z zastosowaniem pierścienia odciążającego i zamknąć włazem żeliwnym klasy D400 o średnicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studni betonowych należy zabezpieczyć za pomocą preparatów przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub porównywalnych). W studniach z kręgów betonowych zastosować przejście szczelne np. typu BEULCO. Studnie wyposażyć należy w stopnie włazowe.

Trasę, spadki oraz średnice przewodów kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

6.2. ROBOTY ZIEMNE – KANALIZACJA DESZCZOWEJ

Trasę kanalizacji deszczowej wytyczyć w oparciu o podane współrzędne geodezyjne. Przewody układać na podsypce o grubości 15cm z piasku grubego.

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokości 30 cm ponad wierzch rury        z gruntu niespoistego, nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziarn stałych większych jak 20mm. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki z boku rur winien wynosić ok. Is = 0,95.

Etap II - zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać:

-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

-poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: pod drogami 95% zmodyfikowanej wartości Proktora. Obsypka kanałów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiałem obsypki może być piasek lub żwir o cząstkach nie większe niż 20mm. Materiałem zasypki może być grunt rodzimy niespoisty. Dla odcinków przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną należy stosować zagęszczenie gruntu do Is =1,0.  Po wykonaniu zasypki teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego. Na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć dojazdy i przejścia dla pieszych wg odrębnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych część I i II, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcją montażową układania            w gruncie rur dostarczoną przez producenta rur. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ścianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonać przy użyciu tulei ochronnych.

W przypadku wypłycenia rurociągów kanalizacji deszczowej poniżej głębokości przemarzania  należy wykonać izolację termiczną tych fragmentów. Izolację wykonać                  z łupków poliuretanowych. Kanalizację należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur instrukcją montażową.

6.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Warunki przeprowadzenia próby szczelności należy uzgodnić z odbiorcą ścieków. Próbę szczelności zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić jako tzw. próbę wodną. Polega ona na wypełnieniu rurociągów sieci (łącznie ze studnią) wodą do poziomu terenu. Poprzez uzupełnianie poziomu wody, wysokość słupa wody należy utrzymywać w tolerancji ±100mm w stosunku do wartości początkowej. Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza 0,20 l/m2 powierzchni zwilżonej                    w czasie 30 min. dla rurociągów łącznie ze studniami kanalizacyjnymi.

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja  nie wpłynie pogarszająco na środowisko naturalne. Inwestycja nie narusza także obiektów podlegających ochronie zabytków.

8. UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. – montażowych " cz. II oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp i ppoż. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oświadczenie                     o zgodności z obowiązującą Polską Normą. Przy przekroczeniu głębokości wykopów powyżej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilności gruntu należy stosować szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, że grunt ma tendencje do obsuwania się należy stosować pełne szalowanie ścian wykopu na całej jego głębokości. Przy robotach ziemnych stosować całkowity odkład gruntu na teren działki Inwestora. Przy przykryciu kanału od rzędnej terenu mniejszej niż wymagana należy go docieplić warstwą łupków poliuretanowych. Zaprojektowane urządzenia są urządzeniami przykładowymi, można zastąpić je urządzeniami równoważnymi o porównywalnych parametrach. Kanalizację sanitarną należy wykonywać od istniejących studni, do których włączane są projektowane rurociągi.

- Opracował:

- mgr inż. Krzysztof Imbra