ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

## KARTA INFORMACYJNA WĘZŁA

- OPIS TECHNICZNY

- DOBÓR URZĄDZEŃ

- ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS RYSUNKÓW							SKALA	NR

PLAN SYTUACYJNY						-	1:500 		1

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO 		-			2

PRZEKROJE WĘZŁA W FORMIE KOMPAKTU			-	1:25		3

RZUT Z GÓRY POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO	-	1:25 		4

#### I. Karta informacyjna węzła

- Miejsce podłączenia 			Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi

- Średnica przyłącza 							2 x Dn 65

- Rodzaj węzła cieplnego							wymiennikowy

- Wymagane ciśnienie dyspozycyjne					100 kPa

- Przepływ wody sieciowej	w okresie grzewczym			6,90 m3/h

- Instalacja co

    - system instalacji 									zamknięty

    - parametry instalacji								80/60

    - opór instalacji									30,00 kPa

    - materiał instalacji 								stal, PP

- Instalacja wentylacyjna

    - system instalacji 									zamknięty

    - parametry instalacji								80/60

    - opór instalacji									30,00 kPa

    - materiał instalacji									stal

- Instalacja ciepłej wody użytkowej

    - materiał instalacji								stal ocynkowana, PEX

    - system przygotowania ciepłej wody						zasobnikowy

9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

-c.o.										220,00 kW

-wentylacja								           100,00 kW

-ciepła woda użytkowa							100,00 kW

II. Opis techniczny

do Projektu Budowlanego węzła cieplnego centralnego ogrzewani, wentylacji i dla potrzeb ciepłej wody użytkowej  w budynku przy ulicy Parkowej 5 w Gryfinie.

2. DANE OGÓLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- warunki wydane przez PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

- obowiązujące normy i przepisy,

- katalogi techniczne

- wytyczne właściciela obiektu

2.2. DANE OBIEKTU

Projektowany węzeł będzie zlokalizowany w jednym z pomieszczeń dobudowywanego obiektu Szpitala.

2.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany węzła cieplnego zasilającego w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania , wentylacji oraz podgrzewu ciepłej wody budynek rozbudowywanego Szpitala  przy ulicy Parkowej 5 w Gryfinie. Węzeł pokryje zapotrzebowanie zarówno części istniejącej jak i dobudowywanej.

Przygotowanie ciepła zaprojektowano w układzie równoległym ze wspólnym układem pomiarowym.

Węzeł cieplny zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownika C50 (moduł przyłączeniowy oraz moduł ciepłej wody użytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (moduł c.o. oraz moduł wentylacji). Jako wsporniki pionowe wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30. Dokładne dane dotyczące konstrukcji zawarte są na rysunku nr 3.

Projektowany węzeł pracował będzie w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym oraz z systemem stabilizacji ciśnienia w instalacji c.o. raz wentylacji.

2.4. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO

Zgodnie z zamówieniem inwestora zaprojektowano trzy – funkcyjny węzeł cieplny z wymiennikami np. firmy Alfa Laval typ: CB60-50L – centralne ogrzewanie, wentylacja – np. CB60-20L oraz CB60-40H – ciepła woda użytkowa.  Centralne ogrzewanie wyposażono w sterowanie pogodowe. Regulacja przepływu i ciśnienia realizowana jest przy pomocy regulatora różnicy ciśnień i przepływu np. typ 46-7 firmy Samson oraz zaworów regulacyjnych np. Samson typ 3222 z siłownikami 5825. W rozwiązaniach projektowych zdecydowano się użyć jednego regulatora trzykanałowego do prowadzenia pracy wszystkich układów. Na regulatorze zaprogramować priorytet ciepłej wody użytkowej względem centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie pracować powinno według założonej krzywej grzania w automatyce pogodowej.

Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano emaliowany zasobnik ciepłej wody użytkowej zasilany z wymiennika płytowego np. firmy Alfa Laval. Na przewodzie w kierunku zasobnika zaprojektowano zawór regulacyjny np. firmy Balorex. Zawór ustawić w taki sposób aby zasobnik ładowany był w tempie 1600 l/h. Ładowanie zasobnika sterowane będzie przy pomocy pompy ładującej połączonej z termostatem umieszczonym w dolnej części zasobnika. Pompa załączała się będzie przy spadku temperatury w zasobniku.

Wszystkie obiegi wyposażyć w pompy jednofazowe np. firmy Grundfos. Także na przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowano pompę np. firmy Grundfos.

W związku z koniecznością wykonania przegrzewu termicznego także w okresie letnim w zasobniku należy umieścić grzałkę elektryczną. Zastosowana automatyka ma możliwość przeprowadzenia przegrzewu termicznego w związku z Legionellą. Za wykonanie przegrzewu termicznego odpowiada eksploatacja węzła.

2.5. KONSTRUKCJA KOMPAKTU

Węzeł cieplny zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownika C50 (moduł przyłączeniowy oraz moduł ciepłej wody użytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (moduł c.o. oraz moduł wentylacji). Jako wsporniki pionowe wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30. Dokładne dane dotyczące konstrukcji zawarte są na rysunku nr 3.

2.6. ZABEZPIECZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

Instalacja c.o. oraz wentylacji  pracowała będzie w  układzie zamkniętym                                  i zabezpieczona zaworami bezpieczeństwa np. SYR typ 1915 oraz naczyniami ciśnieniowymi np. firmy Reflex .

2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy węzła cieplnego należy zabezpieczyć antykorozyjnie w następujący sposób:

  - oczyścić poprzez szczotkowanie

  - odtłuścić podłoże rozpuszczalnikiem

  - pomalować dwukrotnie farbą podkładową

  - pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową

2.8. IZOLACJA TERMICZNA

Na przewodach  instalacji  węzła wykonać  izolację  termiczną . Jako materiał izolacyjny użyć otuliny termoizolacyjnej z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej  o następujących  grubościach :

Średnica			Gr. izolacji

Ø < 22mm	 		– 20mm

22mm < Ø < 35mm		– 30mm

35mm < Ø < 100mm 	– grubość izolacji = średnica wewnętrzna przewodu

Dopuszcza się wykonanie izolacji z materiałów innego producenta pod warunkiem spełnienia wymogów normy. Izolacja węzła cieplnego musi być wyposażona w płaszcz ochronny (wełna mineralna z płaszczem aluminiowym bądź pianka poliuretanowa z płaszczem PCV).

2.9. PRÓBY CIŚNIENIOWE

Całą instalację węzła należy poddać próbą ciśnieniowym : po stronie sieciowej na ciśnienie 2,5 MPa,  po stronie instalacji c.o na ciśnienie 0,6 MPa .

2.10. PŁUKANIE INSTALACJI

Po wykonaniu prób ciśnieniowych instalację węzła należy przepłukać wodą o dużej prędkości.

3. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów

Projektant : mgr inż. Krzysztof Imbra