Spis treści

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA	2

3. ZAKRES	2

4. SPOSÓB UKŁADANIA KABLI	3

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	3

6. POMIARY ODBIORCZE	3

7. UWAGI KOŃCOWE	4

8. INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE	6

Spis załączników

DECYZJA mgr inż. Kamil Buczkowski, ZAP/0240/PWBE/15	Załącznik 1
ZAŚWIADCZENIE mgr inż. Kamil Buczkowski ZAP/IE/0115/16

DECYZJA mgr inż. Piotr Markowski, ZAP/0218/POOE/11	Załącznik 2
ZAŚWIADCZENIE mgr inż. Piotr Markowski, ZAP/IE/0278/11

Warunki likwidacji kolizji	Załącznik 3

Uzgodnienie usunięcia kolizji Enea Oświetlenie/OS/R6/1384/2016	Załącznik 4

Spis rysunków

PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rysunek IEZ1

SCHEMAT PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA	Rysunek IEZ2

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

TEAMT OPRACOWANIA:

Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami o długości ok. 500 mb

ADRES INWESTYCJI:

Obręb NR 002 Chojna: 111/2; 154; 155; 49; 122/1; 76

78; 135/1

Jednostka ewidencyjna: 320603_4, Chojna-M

działki przeznaczone pod inwestycję

działki przeznaczone do czasowego zajęcia na czas robót

INWESTOR:

Powiat Gryfiński reprezentowany przez 
Zarząd Powiatu w Gryfinie
ul. 11 Listopada 16D
74-101 Gryfino

ZAKRES:

Projekt swym zakresem obejmuje poprawę oświetlenia fragmentu przebudowywanej ulicy oraz miejsca do czerpania wody do celów p.poż.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiędzy Inwestorem, a Projektantem;

- koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem;

- projekty branżowe;

- katalogi, karty katalogowe producentów;

- warunki techniczne likwidacji kolizji oraz wymagania ENEA Oświetlenie dot. sieci oświetlenia ulic;

- uzgodnienie usunięcia kolizji Enea Oświetlenia/OS/R6/1384/2016;

- obowiązujące przepisy i normy, w tym:

  - PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

  - N SEP-N-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

# ZAKRES

W związku z przebudową mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami, projektuje się wymianę istniejącego słupa wraz z oprawą oświetlenia ulicznego. Projektowany słup wraz z oprawą należy zasilić z istniejącego słupa linii napowietrznej, znajdującego się po drugiej stronie ulicy, linią kablową YAKY4x25mm. Obecnie istniejący słup zasilany jest linią napowietrzą, którą należy zlikwidować.

Projektuje się zabudowę oprawy oświetleniowej typu: SGS 305 TP PE ze źródłem światła sodowym 1xSON-T+ 150W na słupie okrągłym, stalowym, stożkowym 80-3 + wysięgnik h=0,75m, l=1,5m, 15°. Projektowany słup należy uziemić uziomem pogrążanym R<10 om. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami ENEA Oświetlenie dot. sieci oświetlenia ulic.

# SPOSÓB UKŁADANIA KABLI

Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod chodnikiem. Kabel przy zbliżeniach z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną należy układać w rurze linią falistą (zapas 3%). Ułożoną rurę należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20cm, a następnie przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,5mm. Kolor folii – niebieski.

Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do słupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- typ kabla, np. [YAKY 4x25mm2]

- znak użytkownika kabla, [oświetlenie]

- rok ułożenia kabla, [rok]

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami i sieciami podziemnymi należy wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kołowego bądź wjazdami kabel układać na głębokości co najmniej 100cm w rurze ochronnej grubościennej o średnicy φ=110mm.

# OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przewód PEN należy uziemić możliwie najczęściej. Dla wszystkich odbiorów  projektuje się system prądu przemiennego 4-przewodowy (L1,L2,L3, PEN).

# POMIARY ODBIORCZE

Należy wykonać sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynności, za pomocą których kontroluje się zgodność instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmować: oględziny, próby i protokołowanie.

Oględziny należy wykonać przed próbami i powinny obejmować następujące sprawdzenia:

- sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

- występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła;

- dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia;

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących;

- występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia;

- prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych;

- przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych;

- obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

- oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowych, łączników, zacisków, itp.;

- poprawność połączeń przewodów;

- występowanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych;

- dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację,

Próby powinny obejmować czynności w następującej kolejności:

- ciągłość przewodów;

- rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

- ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej;

- samoczynne wyłączanie zasilania;

- ochrona uzupełniająca;

- sprawdzenie biegunowości;

- sprawdzenie kolejności faz;

- próby funkcjonalne i operacyjne;

- spadek napięcia;

Po zakończeniu czynności sprawdzających należy sporządzić protokół odbiorczy. W protokole należy podać osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, budowę i sprawdzenie instalacji, uwzględniając indywidualną odpowiedzialność tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę.

Zaleca się sporządzenie protokołu według wzorów zgodnie z normą  PN-HD 60364-6.

# UWAGI KOŃCOWE

Należy wykonać sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynności, za pomocą których kontroluje się zgodność instalacji e

- całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP;

- instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych;

- wykonać pomiar rezystancji uziemienia;

Zaproponowane w projekcie rozwiązania materiałowe, urządzenia, elementy i technologie należy traktować jako wymagany standard jakości, a nie wybór producenta. Dopuszcza się rozwiązania równorzędne pod warunkiem spełnienia założonych parametrów technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwiązań materiałowych.

.................................................................	                       ….......................................................

Projektował: mgr inż. Kamil Buczkowski	 	 	Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0240/PWBE/15				       upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

TEAMT OPRACOWANIA:

Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami o długości ok. 500 mb

ADRES INWESTYCJI:

Obręb NR 002 Chojna: 111/2; 154; 155; 49; 122/1; 76

78; 135/1

Jednostka ewidencyjna: 320603_4, Chojna-M

działki przeznaczone pod inwestycję

działki przeznaczone do czasowego zajęcia na czas robót

Opracował:	mgr inż. Kamil Buczkowski

nr uprawnień budowlanych  ZAP/0240/PWBE/15

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

# INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

- organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,

- zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości

Przy robotach ziemnych  należy zapewnić:

- zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,

- obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. 
poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi

- składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,

- przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z późniejszymi zmianami