ZESTAWIENIE  PRZYKŁADOWYCH URZADZEŃ WĘZŁA CIEPLNEGO

- Moduł przyłączeniowy

- Regulator różnicy ciśnień i przepływu firmy Samson typ 46-7 o średnicy Dn = 32 mm ; kvs = 12,50 m3/h ; zakres nastaw 0,1-1,0bara  - wersja na powrót	szt.1

- Licznik ciepła elektroniczny Kamstrup Power – ultradźwiękowy z elektronicznym przelicznikiem wskazującym MULTICAL 602 oraz z przetwornikiem przepływu Ultraflow 65-S –o parametrach: Dn=25 mm ; Qnom=6,0 m3/h ; kvs=13,50 m3/h wraz z kompletem czujników PT 500 w tulejach – licznik zakupic wraz z modułem radiowym do zdalnego odczytu 	szt.1

- Filtroodmulnik magnetyczny firmy Termen typ Ter-fom  Dn 65; wykonany ze stali nierdzewnej wraz z izolacją z pianki poliuretanowej w twardym płaszczu z PCV	szt.1

- Zawór kulowy do spawania  Dn 65 ; PN 25/150°C	szt.2

- Zawór kulowy do spawania  Dn 25 ; PN 25/150°C	szt.2

- Zawór kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C	szt.6

- Manometr techniczny 0-1,6 MPa	szt.4

- Kurek manometryczny	szt.4

- Moduł centralnego ogrzewania

B.1 Strona wysokich parametrów

- Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-50L wraz z złączkami, izolacją  oraz podpórką – dokładne dane w załączonej karcie doboru wymiennika	szt.1

- Zawór regulacyjny obiegu wentylacji firmy Samson typ 3222/5825-10 o średnicy Dn = 25mm, kvs = 8,00 m3/h z siłownikiem firmy Samson typ 5825-10K – siłownik z sprężyną zwrotną 	szt.1

- Regulator pogodowy firmy Samson typ 5578  - wykorzystany także dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji	szt.1

- Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2  	szt.2

- Czujnik  temperatury  zewnętrznej  firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5227-2	szt.1

- Termostat bezpieczeństwa firmy Samson typ 5343-2 – do termostatu domówić oryginalną osłonę	szt.1

- Zawór kulowy do spawania Dn 40 ; PN 16/150°C	szt.2

B.2 Strona niskich parametrów centralne ogrzewanie.

- Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania firmy Grundfos  Magna 3 32-120F Dn 32	szt.1

- Naczynie  wzbiorcze Reflex typ N200 Pn=0,6 MPa	szt.1

- Zawór do odcięcia naczynia ciśnieniowego firmy Reflex SU1”	szt.1

- Filtr magnetyczny firmy ZETKAM fig. 823 PN 6 bar Dn 65	szt.1

- Zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,35 ; ciśnienie otwarcia 2,5 bara	szt.1

- Manometr techniczny 0-0,6 MPa	szt.1

- Kurek manometryczny	szt.1

- Termometr tarczowy 0 – 120°C	szt.2

- Zawór kulowy mufowy  Dn 65 ; PN 6/100°C	szt.2

- Zawór kulowy mufowy  Dn 25 ; PN 6/100°C	szt.2

- Zawór kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C	szt.8

- Moduł wentylacji

C.1 Strona wysokich parametrów

- Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-20L wraz z złączkami, izolacją  oraz podpórką – dokładne dane w załączonej karcie doboru wymiennika	szt.1

- Zawór regulacyjny centralnego ogrzewania firmy Samson typ 3222/5825-10 o średnicy Dn = 15mm, kvs = 4,0 m3/h z siłownikiem firmy Samson typ 5825-10K – siłownik z sprężyną zwrotną 	szt.1

- Nie występuje  	szt.0

- Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2  	szt.2

- Nie występuje	szt.0

- Termostat bezpieczeństwa firmy Samson typ 5343-2 – do termostatu domówić oryginalną osłonę	szt.1

- Zawór kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C	szt.2

C.2 Strona niskich parametrów centralne ogrzewania

- Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania firmy Grundfos  Magna 3 32-100 Dn 32	szt.1

- Naczynie  wzbiorcze Reflex typ NG80 Pn=0,6 MPa	szt.1

- Zawór do odcięcia naczynia ciśnieniowego firmy Reflex SU1”	szt.1

- Filtr magnetyczny firmy ZETKAM fig. 823 PN 6 bar Dn 40	szt.1

- Zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,35 ; ciśnienie otwarcia 2,5 bara	szt.1

- Manometr techniczny 0-0,6 MPa	szt.1

- Kurek manometryczny	szt.1

- Termometr tarczowy 0 – 120°C	szt.2

- Zawór kulowy mufowy  Dn 40 ; PN 6/100°C	szt.2

- Zawór kulowy mufowy  Dn 20 ; PN 6/100°C	szt.2

- Zawór kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C	szt.4

- Moduł ciepłej wody użytkowej

D.1 Strona wysokich parametrów

- Wymiennik płytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-40H wraz z złączkami, izolacją  oraz podpórką – dokładne dane w załączonej karcie doboru wymiennika	szt.1

- Zawór regulacyjny ciepłej wody użytkowej firmy Samson typ 3222/5825-10 o średnicy Dn = 15mm, kvs = 4,00 m3/h z siłownikiem firmy Samson typ 5825-10K – siłownik z sprężyną zwrotną 	szt.1

- Czujnik do cwu firmy SAMSON typ 5207-65 l=250mm  	szt.1

- Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2  - czujnik temperatury powrotu z wymiennika 	szt.1

- Termostat bezpieczeństwa firmy Samson typ 5343-2 – do termostatu domówić oryginalną osłonę	szt.2

- Zawór kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C	szt.2

D.2 Strona niskich parametrów c.w.u.

- Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25-60N – korpus z brązu Dn25 	szt.1

- Pompa ładująca Grundfos UPS 25-60NB – korpus z brązu Dn25	szt.1

- Emaliowany zasobnik ciepłej wody użytkowej firmy Reflex typ AL1500 o pojemności 1500l. wraz z izolacją – zasobnik musi być wyposażony w grzałkę elektryczną w celu przeprowadzenia przegrzewu  - Legionella.	szt.1

- Wodomierz do wody zimnej Powogaz typ JS ;Dn32  Qnom = 6,0 m3/h	szt.1

- Zawór bezpieczeństwa do wody zimnej SYR typ 2115 Dn32mm Lc=0,26 do=27mm; ciśnienie otwarcia 6 bar	szt.1

- Zawór zwrotny antyskażeniowy Dn50	szt.1

- Zawór zwrotny Dn50	szt.1

- Zawór zwrotny Dn25	szt.1

- Filtr mufowy mosiężny Dn50	szt.2

- Filtr mufowy mosiężny Dn25	szt.1

- Manometr techniczny 0-0,6MPa	szt.1

- Kurek manometryczny	szt.1

- Termometr tarczowy	szt.2

- Magnetyzer wodny Dn50	szt.1

- Zawór kulowy mufowy Dn 50 ; PN 6/100°C	szt.6

- Zawór kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C	szt.3

- Zawór kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C	szt.1

- Zawór regulacyjny „Balorex” Dn40	szt.1

- Uzupełnianie instalacji

E.1 Centralne ogrzewanie

- Wodomierz do wody ciepłej Powogaz typ JS 90 ;Dn15  Qnom = 1,5 m3/h	szt.1

- Filtr kołnierzowy FS-1 Dn15	szt.1

- Zawór zwrotny YORK Dn15	szt.1

- Zawór kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C	szt.1

- Zawór kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C	szt.1

E.2 Wentylacja

- Wodomierz do wody ciepłej Powogaz typ JS 90 ;Dn15  Qnom = 1,5 m3/h	szt.1

- Filtr kołnierzowy FS-1 Dn15	szt.1

- Zawór zwrotny YORK Dn15	szt.1

- Zawór kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C	szt.1

- Zawór kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C	szt.1