1. PODSTAWA OPRACOWANIA:	2

2. ZAKRES OPRACOWANIA:	2

3. INSTALACJA KABLOWA OŚWIETLENIA TERENU.	2

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	2

5. UWAGI KOŃCOWE	2

8. SPIS RYSUNKÓW	3

8.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU	      RYS PB PZT-1E	3

OPIS TECHNICZNY

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-zlecenie inwestora,

-aktualne podkłady budowlane,

-aktualne normy, przepisy i opracowania związane z tematem

### 2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania są instalacje elektryczne w rozbudowywanym Szpitalu Powiatowym w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny.

Zakres opracowania obejmuje:

Oświetlenie terenu

ochronę przeciwporażeniową i przepięciową.

### 3. INSTALACJA KABLOWA OŚWIETLENIA TERENU.

Lampy oświetlenia zewnętrznego zasilić kablami YKY 5x4mm2 z rozdzielnicy oświetlenia terenu zabudowanej w rozdzielnicy RG. Kable zasilające lampy układać w budynku na korytkach kablowych, natomiast na zewnątrz budynku w rowach kablowych luźno na podsypce piaskowej o grubości 0,1m i głębokości 0,5m pod chodnikiem oraz 0,7m w trawnikach. Na kable założyć oznaczniki, nasypać ponownie warstwę piasku o grubości 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykryć folią kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostałą część rowu kablowego zasypać urobkiem rodzimym zagęszczając warstwowo. Oznaczniki na kablach zakładać co 10m ponadto przy każdej lampie oraz wyjściu z przepustu. Przy każdej lampie oświetlenia terenu zostawić rezerwę kablową o długości 1,5 m. Jako oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano aluminiowe oprawy montowane do podłoża o wysokości 1 m typu. Montaż należy wykonać poprzez zdjęcie śrub kotwowych i pierścienia podkładowego z dołu oprawy. Przed umocowaniem śrub kotwiących w betonie należy upewnić się czy pierścień podkładowy leży w poziomie i czy przewód wystaje przynajmniej 1 m nad powierzchnię. Rozłożyć oprawę i po wylaniu betonu umieścić pierścień bazowy na podkładowym i przykręcić wkrętami. Następnie przymocować obudowę oprawy do pierścienia bazowego za pomocą wkrętów, przeprowadzić przewód przez oprawę i podłączyć do zacisków układu stabilizująco – zapłonowego. Do każdego słupka podłączyć przewód neutralno-ochronny PEN.  Przy zbiorniku tlenu projektuje się oprawę PARKOWĄ LED 20W montowana na słupie 3 metrowym rurowym jednoczęściowy, stalowy, ocynkowanym o ściance grubej minimum 4mm i średnicy wierzchołka 60mm. Słup  stawiać zgodnie z dokumentacją. Część podziemną i 40 centymetrów nad ziemią zabezpieczyć przed korozją farbą bitumiczną. Wnękę kablową ustawić w sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac na wysokości 60 cm nad ziemią. Oprawę oświetleniową LED 20W montować bezpośrednio na słupie. Wszystkie lampy w obwodzie uziemić drutem FeZn Ø 8 mm prowadzonym w wykopie pod kablem zasilającym daną oprawę. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω.

W słupach kable wprowadzić w przepustach wykonanych z rur DVK 50 i podłączyć pod zaciski IZK lampy. Kable w słupach zakończyć głowicami kablowymi SKE M3. Zasilanie oprawy montowanej na słupie wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2. Zacisk uziemiający montować na wysokości 30cm na zewnątrz słupa.  Każdy lampę wyposażyć w tabliczkę bezpiecznikową z mocowaniem kabli do zacisków dwuobwodowych z bezpiecznikami B-Gt 25 z wkładką topikową Wt-2A. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym realizowane będzie przez zegar astronomiczny.

### 4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

W projektowanym budynku zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony.

Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie spełniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o ΔI = 0,03A instalowanych w rozdzielnicy.

Z  przewodem PEN  połączyć bezpośrednio wszystkie oprawy oświetleniowe. Wszystkie połączenia powinny być zabezpieczone przed luzowaniem lub odkręceniem. Wszystkie słupy w obwodzie uziemić drutem FeZn Ø 8 mm prowadzonym w wykopie pod kablem zasilającym daną oprawę. Oporność uziemienia poniżej 10 Ω.

### 5. UWAGI KOŃCOWE

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych  należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi p.poż opracowanymi do projektu budowlanego architektury przy pomocy:

-specjalnych mas, np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewodów elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o Ø do 40 mm,

- specjalnych kołnierzy bądź uszczelniających opasek ppoż. (Promat-Piramida; Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o Ø > 40 mm.

Przejścia instalacyjne przez zewnętrzne ściany budynku z należy zabezpieczyć przed możliwością przenikania wody i gazu do wnętrza budynku.  Zabudowane przepusty muszą posiadać aktualne atesty (certyfikaty).

Oznaczenia poszczególnych obwodów w tablicach rozdzielczych powinny być umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Drzwiczki tablic zaopatrzyć w zamknięcia a na wewnętrznej stronie drzwiczek nanieść schemat tablic. Części metalowe rozdzielnicy połączyć trwale z zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać pomiarów.

skuteczności szybkiego wyłączenia

sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych

oporności izolacji

impedancję pętli zwarciowej

oporności uziemienia i ciągłości połączeń wyrównawczych.

### 8. SPIS RYSUNKÓW

### 8.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU							RYS PB PZT-1E

Opracował:

mgr inż. Tadeusz Konieczny